## questions
question | answer | rightAnswer | quantity | type | description | memb1 | membpos1 | memb2 | membpos2 | memb3 | membpos3 | memb4 | membpos4 | memb5 | membpos5
Выберете неправильную строчку по области распространения Правил : | Сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 115°С при температуре, превышающей температуру кипения при давлении 0,07 МПа (0,7 кгс/см2) | ok | 5 | Пожарно технический минимум | Тест на знание норм и правил пожарной безопасности. Включает в себя основные понятия пожарной безопасности, методы пожаротушения и ответсвенность. Включает в себя 100 вопросов, в билете 10 | Романов Сергей Олегович | Руководитель СОТ | Байрамукова Наталья Юрьевна | Специалист по охране труда | Слепых Ольга Викторовна | Специалист по охране труда | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Разуменко Сергей Петрович | Первый заместитель директора завода
Выберете неправильную строчку по области распространения Правил : | Сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 115°С или других нетоксичных, не взрывопожароопасных жидкостей при температуре, превышающей температуру кипения при давлении 0,07 МПа (0,7 кгс/см2) | nok | 5 | Пожарно технический минимум | Тест на знание норм и правил пожарной безопасности. Включает в себя основные понятия пожарной безопасности, методы пожаротушения и ответсвенность. Включает в себя 100 вопросов, в билете 10 | Романов Сергей Олегович | Руководитель СОТ | Байрамукова Наталья Юрьевна | Специалист по охране труда | Слепых Ольга Викторовна | Специалист по охране труда | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Разуменко Сергей Петрович | Первый заместитель директора завода
Выберете неправильную строчку по области распространения Правил : | Сосуды, работающие под давлением пара, газа или токсичных взрывопожароопасных жидкостей свыше 0,07 МПа (0,7 кгс/см2) | nok | 5 | Пожарно технический минимум | Тест на знание норм и правил пожарной безопасности. Включает в себя основные понятия пожарной безопасности, методы пожаротушения и ответсвенность. Включает в себя 100 вопросов, в билете 10 | Романов Сергей Олегович | Руководитель СОТ | Байрамукова Наталья Юрьевна | Специалист по охране труда | Слепых Ольга Викторовна | Специалист по охране труда | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Разуменко Сергей Петрович | Первый заместитель директора завода
Выберете неправильную строчку по области распространения Правил : | Барокамеры | nok | 5 | Пожарно технический минимум | Тест на знание норм и правил пожарной безопасности. Включает в себя основные понятия пожарной безопасности, методы пожаротушения и ответсвенность. Включает в себя 100 вопросов, в билете 10 | Романов Сергей Олегович | Руководитель СОТ | Байрамукова Наталья Юрьевна | Специалист по охране труда | Слепых Ольга Викторовна | Специалист по охране труда | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Разуменко Сергей Петрович | Первый заместитель директора завода
Выберете правильную строчку по области распространения Правил: * сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 115°С при температуре, превышающей температуру кипения при давлении 0,07 МПа | Сосуды, работающие под давлением пара, газа свыше 0,07 МПа (0,7 кгс/см2) | ok | 5 | Пожарно технический минимум | Тест на знание норм и правил пожарной безопасности. Включает в себя основные понятия пожарной безопасности, методы пожаротушения и ответсвенность. Включает в себя 100 вопросов, в билете 10 | Романов Сергей Олегович | Руководитель СОТ | Байрамукова Наталья Юрьевна | Специалист по охране труда | Слепых Ольга Викторовна | Специалист по охране труда | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Разуменко Сергей Петрович | Первый заместитель директора завода
Выберете правильную строчку по области распространения Правил: * сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 115°С при температуре, превышающей температуру кипения при давлении 0,07 МПа | Сосуды, работающие под давлением пара, газа или токсичных взрывопожароопасных жидкостей свыше 0,07 МПа (0,7 кгс/см2) | nok | 5 | Пожарно технический минимум | Тест на знание норм и правил пожарной безопасности. Включает в себя основные понятия пожарной безопасности, методы пожаротушения и ответсвенность. Включает в себя 100 вопросов, в билете 10 | Романов Сергей Олегович | Руководитель СОТ | Байрамукова Наталья Юрьевна | Специалист по охране труда | Слепых Ольга Викторовна | Специалист по охране труда | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Разуменко Сергей Петрович | Первый заместитель директора завода
Выберете правильную строчку по области распространения Правил: * сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 115°С при температуре, превышающей температуру кипения при давлении 0,07 МПа | Сосуды, работающие под давлением пара, газа или токсичных взрывопожароопасных жидкостей свыше 0,07 кгс/см2 | nok | 5 | Пожарно технический минимум | Тест на знание норм и правил пожарной безопасности. Включает в себя основные понятия пожарной безопасности, методы пожаротушения и ответсвенность. Включает в себя 100 вопросов, в билете 10 | Романов Сергей Олегович | Руководитель СОТ | Байрамукова Наталья Юрьевна | Специалист по охране труда | Слепых Ольга Викторовна | Специалист по охране труда | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Разуменко Сергей Петрович | Первый заместитель директора завода
Выберете правильную строчку по области распространения Правил: | Сосуды, работающие под давлением пара, газа или токсичных взрывопожароопасных жидкостей свыше 0,7 МПа | nok | 5 | Пожарно технический минимум | Тест на знание норм и правил пожарной безопасности. Включает в себя основные понятия пожарной безопасности, методы пожаротушения и ответсвенность. Включает в себя 100 вопросов, в билете 10 | Романов Сергей Олегович | Руководитель СОТ | Байрамукова Наталья Юрьевна | Специалист по охране труда | Слепых Ольга Викторовна | Специалист по охране труда | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Разуменко Сергей Петрович | Первый заместитель директора завода
Выберете правильную строчку по области распространения Правил: | Сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 115°С или других нетоксичных, не взрывопожароопасных жидкостей при температуре, превышающей температуру кипения при давлении 0,7 МПа | ok | 5 | Пожарно технический минимум | Тест на знание норм и правил пожарной безопасности. Включает в себя основные понятия пожарной безопасности, методы пожаротушения и ответсвенность. Включает в себя 100 вопросов, в билете 10 | Романов Сергей Олегович | Руководитель СОТ | Байрамукова Наталья Юрьевна | Специалист по охране труда | Слепых Ольга Викторовна | Специалист по охране труда | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Разуменко Сергей Петрович | Первый заместитель директора завода
Выберете правильную строчку по области распространения Правил: | Сосуды, работающие под давлением пара, газа или токсичных взрывопожароопасных жидкостей свыше 0,07 МПа (0,7 кгс/см2) | nok | 5 | Пожарно технический минимум | Тест на знание норм и правил пожарной безопасности. Включает в себя основные понятия пожарной безопасности, методы пожаротушения и ответсвенность. Включает в себя 100 вопросов, в билете 10 | Романов Сергей Олегович | Руководитель СОТ | Байрамукова Наталья Юрьевна | Специалист по охране труда | Слепых Ольга Викторовна | Специалист по охране труда | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Разуменко Сергей Петрович | Первый заместитель директора завода
Выберете правильную строчку по области распространения Правил: | Баллоны, цистерны и бочки для транспортирования и хранения сжатых, сжиженных газов (а для баллонов и растворенных газов), давление паров которых при температуре до 50°С превышает давление 0,7 МПа | nok | 5 | Пожарно технический минимум | Тест на знание норм и правил пожарной безопасности. Включает в себя основные понятия пожарной безопасности, методы пожаротушения и ответсвенность. Включает в себя 100 вопросов, в билете 10 | Романов Сергей Олегович | Руководитель СОТ | Байрамукова Наталья Юрьевна | Специалист по охране труда | Слепых Ольга Викторовна | Специалист по охране труда | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Разуменко Сергей Петрович | Первый заместитель директора завода
Правила распространяются на: | Сосуды, работающие под давлением пара или газа свыше 0,07 МПа | nok | 5 | Пожарно технический минимум | Тест на знание норм и правил пожарной безопасности. Включает в себя основные понятия пожарной безопасности, методы пожаротушения и ответсвенность. Включает в себя 100 вопросов, в билете 10 | Романов Сергей Олегович | Руководитель СОТ | Байрамукова Наталья Юрьевна | Специалист по охране труда | Слепых Ольга Викторовна | Специалист по охране труда | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Разуменко Сергей Петрович | Первый заместитель директора завода
Правила распространяются на: | Сосуды, работающие под давлением пара, газа или токсичных взрывопожароопасных жидкостей свыше 0,07 МПа (0,7 кгс/см2) | nok | 5 | Пожарно технический минимум | Тест на знание норм и правил пожарной безопасности. Включает в себя основные понятия пожарной безопасности, методы пожаротушения и ответсвенность. Включает в себя 100 вопросов, в билете 10 | Романов Сергей Олегович | Руководитель СОТ | Байрамукова Наталья Юрьевна | Специалист по охране труда | Слепых Ольга Викторовна | Специалист по охране труда | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Разуменко Сергей Петрович | Первый заместитель директора завода
Правила распространяются на: | Приборы парового и водяного отопления | ok | 5 | Пожарно технический минимум | Тест на знание норм и правил пожарной безопасности. Включает в себя основные понятия пожарной безопасности, методы пожаротушения и ответсвенность. Включает в себя 100 вопросов, в билете 10 | Романов Сергей Олегович | Руководитель СОТ | Байрамукова Наталья Юрьевна | Специалист по охране труда | Слепых Ольга Викторовна | Специалист по охране труда | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Разуменко Сергей Петрович | Первый заместитель директора завода
Правила распространяются на: | Сосуды, работающие под вакуумом | nok | 5 | Пожарно технический минимум | Тест на знание норм и правил пожарной безопасности. Включает в себя основные понятия пожарной безопасности, методы пожаротушения и ответсвенность. Включает в себя 100 вопросов, в билете 10 | Романов Сергей Олегович | Руководитель СОТ | Байрамукова Наталья Юрьевна | Специалист по охране труда | Слепых Ольга Викторовна | Специалист по охране труда | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Разуменко Сергей Петрович | Первый заместитель директора завода
Какое устройство предусматривается на сосуде, позволяющее осуществлять контроль за отсутствием давления в сосуде перед его открыванием? | Манометр | ok | 5 | Пожарно технический минимум | Тест на знание норм и правил пожарной безопасности. Включает в себя основные понятия пожарной безопасности, методы пожаротушения и ответсвенность. Включает в себя 100 вопросов, в билете 10 | Романов Сергей Олегович | Руководитель СОТ | Байрамукова Наталья Юрьевна | Специалист по охране труда | Слепых Ольга Викторовна | Специалист по охране труда | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Разуменко Сергей Петрович | Первый заместитель директора завода
Какое устройство предусматривается на сосуде, позволяющее осуществлять контроль за отсутствием давления в сосуде перед его открыванием? | Предохранительный клапан | nok | 5 | Пожарно технический минимум | Тест на знание норм и правил пожарной безопасности. Включает в себя основные понятия пожарной безопасности, методы пожаротушения и ответсвенность. Включает в себя 100 вопросов, в билете 10 | Романов Сергей Олегович | Руководитель СОТ | Байрамукова Наталья Юрьевна | Специалист по охране труда | Слепых Ольга Викторовна | Специалист по охране труда | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Разуменко Сергей Петрович | Первый заместитель директора завода
Какое устройство предусматривается на сосуде, позволяющее осуществлять контроль за отсутствием давления в сосуде перед его открыванием? | Обратный клапан | nok | 5 | Пожарно технический минимум | Тест на знание норм и правил пожарной безопасности. Включает в себя основные понятия пожарной безопасности, методы пожаротушения и ответсвенность. Включает в себя 100 вопросов, в билете 10 | Романов Сергей Олегович | Руководитель СОТ | Байрамукова Наталья Юрьевна | Специалист по охране труда | Слепых Ольга Викторовна | Специалист по охране труда | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Разуменко Сергей Петрович | Первый заместитель директора завода
Какое устройство предусматривается на сосуде, позволяющее осуществлять контроль за отсутствием давления в сосуде перед его открыванием? | Вентиль или кран | nok | 5 | Пожарно технический минимум | Тест на знание норм и правил пожарной безопасности. Включает в себя основные понятия пожарной безопасности, методы пожаротушения и ответсвенность. Включает в себя 100 вопросов, в билете 10 | Романов Сергей Олегович | Руководитель СОТ | Байрамукова Наталья Юрьевна | Специалист по охране труда | Слепых Ольга Викторовна | Специалист по охране труда | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Разуменко Сергей Петрович | Первый заместитель директора завода
Устройства, препятствующие наружному и внутреннему осмотрам должны быть: | Надежными | nok | 5 | Пожарно технический минимум | Тест на знание норм и правил пожарной безопасности. Включает в себя основные понятия пожарной безопасности, методы пожаротушения и ответсвенность. Включает в себя 100 вопросов, в билете 10 | Романов Сергей Олегович | Руководитель СОТ | Байрамукова Наталья Юрьевна | Специалист по охране труда | Слепых Ольга Викторовна | Специалист по охране труда | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Разуменко Сергей Петрович | Первый заместитель директора завода
Устройства, препятствующие наружному и внутреннему осмотрам должны быть: | Приварными | nok | 5 | Пожарно технический минимум | Тест на знание норм и правил пожарной безопасности. Включает в себя основные понятия пожарной безопасности, методы пожаротушения и ответсвенность. Включает в себя 100 вопросов, в билете 10 | Романов Сергей Олегович | Руководитель СОТ | Байрамукова Наталья Юрьевна | Специалист по охране труда | Слепых Ольга Викторовна | Специалист по охране труда | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Разуменко Сергей Петрович | Первый заместитель директора завода
Устройства, препятствующие наружному и внутреннему осмотрам должны быть: | Съемными | ok | 5 | Пожарно технический минимум | Тест на знание норм и правил пожарной безопасности. Включает в себя основные понятия пожарной безопасности, методы пожаротушения и ответсвенность. Включает в себя 100 вопросов, в билете 10 | Романов Сергей Олегович | Руководитель СОТ | Байрамукова Наталья Юрьевна | Специалист по охране труда | Слепых Ольга Викторовна | Специалист по охране труда | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Разуменко Сергей Петрович | Первый заместитель директора завода
Устройства, препятствующие наружному и внутреннему осмотрам должны быть: | Прочными | nok | 5 | Пожарно технический минимум | Тест на знание норм и правил пожарной безопасности. Включает в себя основные понятия пожарной безопасности, методы пожаротушения и ответсвенность. Включает в себя 100 вопросов, в билете 10 | Романов Сергей Олегович | Руководитель СОТ | Байрамукова Наталья Юрьевна | Специалист по охране труда | Слепых Ольга Викторовна | Специалист по охране труда | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Разуменко Сергей Петрович | Первый заместитель директора завода
Сосуды с внутренним диаметром более 800 мм должны иметь люки диаметром: | Не более 400мм | nok | 5 | Пожарно технический минимум | Тест на знание норм и правил пожарной безопасности. Включает в себя основные понятия пожарной безопасности, методы пожаротушения и ответсвенность. Включает в себя 100 вопросов, в билете 10 | Романов Сергей Олегович | Руководитель СОТ | Байрамукова Наталья Юрьевна | Специалист по охране труда | Слепых Ольга Викторовна | Специалист по охране труда | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Разуменко Сергей Петрович | Первый заместитель директора завода
Сосуды с внутренним диаметром более 800 мм должны иметь люки диаметром: | Не менее 400мм | ok | 5 | Пожарно технический минимум | Тест на знание норм и правил пожарной безопасности. Включает в себя основные понятия пожарной безопасности, методы пожаротушения и ответсвенность. Включает в себя 100 вопросов, в билете 10 | Романов Сергей Олегович | Руководитель СОТ | Байрамукова Наталья Юрьевна | Специалист по охране труда | Слепых Ольга Викторовна | Специалист по охране труда | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Разуменко Сергей Петрович | Первый заместитель директора завода
Сосуды с внутренним диаметром более 800 мм должны иметь люки диаметром: | Не менее 325мм | nok | 5 | Пожарно технический минимум | Тест на знание норм и правил пожарной безопасности. Включает в себя основные понятия пожарной безопасности, методы пожаротушения и ответсвенность. Включает в себя 100 вопросов, в билете 10 | Романов Сергей Олегович | Руководитель СОТ | Байрамукова Наталья Юрьевна | Специалист по охране труда | Слепых Ольга Викторовна | Специалист по охране труда | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Разуменко Сергей Петрович | Первый заместитель директора завода
Сосуды с внутренним диаметром более 800 мм должны иметь люки диаметром: | Не менее 80мм | nok | 5 | Пожарно технический минимум | Тест на знание норм и правил пожарной безопасности. Включает в себя основные понятия пожарной безопасности, методы пожаротушения и ответсвенность. Включает в себя 100 вопросов, в билете 10 | Романов Сергей Олегович | Руководитель СОТ | Байрамукова Наталья Юрьевна | Специалист по охране труда | Слепых Ольга Викторовна | Специалист по охране труда | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Разуменко Сергей Петрович | Первый заместитель директора завода
Сосуды с внутренним диаметром менее 800 мм должны иметь лючки диаметром: | Не более 400мм | nok | 5 | Пожарно технический минимум | Тест на знание норм и правил пожарной безопасности. Включает в себя основные понятия пожарной безопасности, методы пожаротушения и ответсвенность. Включает в себя 100 вопросов, в билете 10 | Романов Сергей Олегович | Руководитель СОТ | Байрамукова Наталья Юрьевна | Специалист по охране труда | Слепых Ольга Викторовна | Специалист по охране труда | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Разуменко Сергей Петрович | Первый заместитель директора завода
Сосуды с внутренним диаметром менее 800 мм должны иметь лючки диаметром: | Не менее 400мм | ok | 5 | Пожарно технический минимум | Тест на знание норм и правил пожарной безопасности. Включает в себя основные понятия пожарной безопасности, методы пожаротушения и ответсвенность. Включает в себя 100 вопросов, в билете 10 | Романов Сергей Олегович | Руководитель СОТ | Байрамукова Наталья Юрьевна | Специалист по охране труда | Слепых Ольга Викторовна | Специалист по охране труда | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Разуменко Сергей Петрович | Первый заместитель директора завода
Сосуды с внутренним диаметром менее 800 мм должны иметь лючки диаметром: | Не менее 80мм | nok | 5 | Пожарно технический минимум | Тест на знание норм и правил пожарной безопасности. Включает в себя основные понятия пожарной безопасности, методы пожаротушения и ответсвенность. Включает в себя 100 вопросов, в билете 10 | Романов Сергей Олегович | Руководитель СОТ | Байрамукова Наталья Юрьевна | Специалист по охране труда | Слепых Ольга Викторовна | Специалист по охране труда | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Разуменко Сергей Петрович | Первый заместитель директора завода
Сосуды с внутренним диаметром менее 800 мм должны иметь лючки диаметром: | Не менее 325мм | nok | 5 | Пожарно технический минимум | Тест на знание норм и правил пожарной безопасности. Включает в себя основные понятия пожарной безопасности, методы пожаротушения и ответсвенность. Включает в себя 100 вопросов, в билете 10 | Романов Сергей Олегович | Руководитель СОТ | Байрамукова Наталья Юрьевна | Специалист по охране труда | Слепых Ольга Викторовна | Специалист по охране труда | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Разуменко Сергей Петрович | Первый заместитель директора завода
При каком весе крышек люков должны быть подъемно- поворотные или другие устройства для их открывания и закрывания? | При массе более 10 кг | ok | 5 | Пожарно технический минимум | Тест на знание норм и правил пожарной безопасности. Включает в себя основные понятия пожарной безопасности, методы пожаротушения и ответсвенность. Включает в себя 100 вопросов, в билете 10 | Романов Сергей Олегович | Руководитель СОТ | Байрамукова Наталья Юрьевна | Специалист по охране труда | Слепых Ольга Викторовна | Специалист по охране труда | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Разуменко Сергей Петрович | Первый заместитель директора завода
При каком весе крышек люков должны быть подъемно- поворотные или другие устройства для их открывания и закрывания? | При массе более 15 кг | nok | 5 | Пожарно технический минимум | Тест на знание норм и правил пожарной безопасности. Включает в себя основные понятия пожарной безопасности, методы пожаротушения и ответсвенность. Включает в себя 100 вопросов, в билете 10 | Романов Сергей Олегович | Руководитель СОТ | Байрамукова Наталья Юрьевна | Специалист по охране труда | Слепых Ольга Викторовна | Специалист по охране труда | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Разуменко Сергей Петрович | Первый заместитель директора завода
При каком весе крышек люков должны быть подъемно- поворотные или другие устройства для их открывания и закрывания? | При массе более 20кг | nok | 5 | Пожарно технический минимум | Тест на знание норм и правил пожарной безопасности. Включает в себя основные понятия пожарной безопасности, методы пожаротушения и ответсвенность. Включает в себя 100 вопросов, в билете 10 | Романов Сергей Олегович | Руководитель СОТ | Байрамукова Наталья Юрьевна | Специалист по охране труда | Слепых Ольга Викторовна | Специалист по охране труда | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Разуменко Сергей Петрович | Первый заместитель директора завода
При каком весе крышек люков должны быть подъемно- поворотные или другие устройства для их открывания и закрывания? | При массе более 25 кг | nok | 5 | Пожарно технический минимум | Тест на знание норм и правил пожарной безопасности. Включает в себя основные понятия пожарной безопасности, методы пожаротушения и ответсвенность. Включает в себя 100 вопросов, в билете 10 | Романов Сергей Олегович | Руководитель СОТ | Байрамукова Наталья Юрьевна | Специалист по охране труда | Слепых Ольга Викторовна | Специалист по охране труда | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Разуменко Сергей Петрович | Первый заместитель директора завода
Материалы, применяемые для изготовления сосудов, должны обеспечивать их работу в течение | Эксплуатационного срока службы | ok | 5 | Пожарно технический минимум | Тест на знание норм и правил пожарной безопасности. Включает в себя основные понятия пожарной безопасности, методы пожаротушения и ответсвенность. Включает в себя 100 вопросов, в билете 10 | Романов Сергей Олегович | Руководитель СОТ | Байрамукова Наталья Юрьевна | Специалист по охране труда | Слепых Ольга Викторовна | Специалист по охране труда | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Разуменко Сергей Петрович | Первый заместитель директора завода
Материалы, применяемые для изготовления сосудов, должны обеспечивать их работу в течение | Необходимого срока службы | nok | 5 | Пожарно технический минимум | Тест на знание норм и правил пожарной безопасности. Включает в себя основные понятия пожарной безопасности, методы пожаротушения и ответсвенность. Включает в себя 100 вопросов, в билете 10 | Романов Сергей Олегович | Руководитель СОТ | Байрамукова Наталья Юрьевна | Специалист по охране труда | Слепых Ольга Викторовна | Специалист по охране труда | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Разуменко Сергей Петрович | Первый заместитель директора завода
Материалы, применяемые для изготовления сосудов, должны обеспечивать их работу в течение | Расчетного срока службы | nok | 5 | Пожарно технический минимум | Тест на знание норм и правил пожарной безопасности. Включает в себя основные понятия пожарной безопасности, методы пожаротушения и ответсвенность. Включает в себя 100 вопросов, в билете 10 | Романов Сергей Олегович | Руководитель СОТ | Байрамукова Наталья Юрьевна | Специалист по охране труда | Слепых Ольга Викторовна | Специалист по охране труда | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Разуменко Сергей Петрович | Первый заместитель директора завода
Материалы, применяемые для изготовления сосудов, должны обеспечивать их работу в течение | До тех пор, пока не выйдет из строя | nok | 5 | Пожарно технический минимум | Тест на знание норм и правил пожарной безопасности. Включает в себя основные понятия пожарной безопасности, методы пожаротушения и ответсвенность. Включает в себя 100 вопросов, в билете 10 | Романов Сергей Олегович | Руководитель СОТ | Байрамукова Наталья Юрьевна | Специалист по охране труда | Слепых Ольга Викторовна | Специалист по охране труда | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Разуменко Сергей Петрович | Первый заместитель директора завода
Из каких материалов не изготавливаются сосуды? | Из стали | ok | 5 | Пожарно технический минимум | Тест на знание норм и правил пожарной безопасности. Включает в себя основные понятия пожарной безопасности, методы пожаротушения и ответсвенность. Включает в себя 100 вопросов, в билете 10 | Романов Сергей Олегович | Руководитель СОТ | Байрамукова Наталья Юрьевна | Специалист по охране труда | Слепых Ольга Викторовна | Специалист по охране труда | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Разуменко Сергей Петрович | Первый заместитель директора завода
Из каких материалов не изготавливаются сосуды? | Из цветных металлов и сплавов | nok | 5 | Пожарно технический минимум | Тест на знание норм и правил пожарной безопасности. Включает в себя основные понятия пожарной безопасности, методы пожаротушения и ответсвенность. Включает в себя 100 вопросов, в билете 10 | Романов Сергей Олегович | Руководитель СОТ | Байрамукова Наталья Юрьевна | Специалист по охране труда | Слепых Ольга Викторовна | Специалист по охране труда | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Разуменко Сергей Петрович | Первый заместитель директора завода
Из каких материалов не изготавливаются сосуды? | Из углеводородов | nok | 5 | Пожарно технический минимум | Тест на знание норм и правил пожарной безопасности. Включает в себя основные понятия пожарной безопасности, методы пожаротушения и ответсвенность. Включает в себя 100 вопросов, в билете 10 | Романов Сергей Олегович | Руководитель СОТ | Байрамукова Наталья Юрьевна | Специалист по охране труда | Слепых Ольга Викторовна | Специалист по охране труда | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Разуменко Сергей Петрович | Первый заместитель директора завода
Из каких материалов не изготавливаются сосуды? | Из чугуна | nok | 5 | Пожарно технический минимум | Тест на знание норм и правил пожарной безопасности. Включает в себя основные понятия пожарной безопасности, методы пожаротушения и ответсвенность. Включает в себя 100 вопросов, в билете 10 | Романов Сергей Олегович | Руководитель СОТ | Байрамукова Наталья Юрьевна | Специалист по охране труда | Слепых Ольга Викторовна | Специалист по охране труда | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Разуменко Сергей Петрович | Первый заместитель директора завода
Для чего оснащаются сосуды запорной, запорно- регулирующей, предохранительной арматурой и КИП иА? | Для управления работой и обеспечения безопасных условий эксплуатации | ok | 5 | Пожарно технический минимум | Тест на знание норм и правил пожарной безопасности. Включает в себя основные понятия пожарной безопасности, методы пожаротушения и ответсвенность. Включает в себя 100 вопросов, в билете 10 | Романов Сергей Олегович | Руководитель СОТ | Байрамукова Наталья Юрьевна | Специалист по охране труда | Слепых Ольга Викторовна | Специалист по охране труда | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Разуменко Сергей Петрович | Первый заместитель директора завода
Для чего оснащаются сосуды запорной, запорно- регулирующей, предохранительной арматурой и КИП иА? | Для открывания и закрывания трубопроводов | nok | 5 | Пожарно технический минимум | Тест на знание норм и правил пожарной безопасности. Включает в себя основные понятия пожарной безопасности, методы пожаротушения и ответсвенность. Включает в себя 100 вопросов, в билете 10 | Романов Сергей Олегович | Руководитель СОТ | Байрамукова Наталья Юрьевна | Специалист по охране труда | Слепых Ольга Викторовна | Специалист по охране труда | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Разуменко Сергей Петрович | Первый заместитель директора завода
Для чего оснащаются сосуды запорной, запорно- регулирующей, предохранительной арматурой и КИП иА? | Для измерения давления | nok | 5 | Пожарно технический минимум | Тест на знание норм и правил пожарной безопасности. Включает в себя основные понятия пожарной безопасности, методы пожаротушения и ответсвенность. Включает в себя 100 вопросов, в билете 10 | Романов Сергей Олегович | Руководитель СОТ | Байрамукова Наталья Юрьевна | Специалист по охране труда | Слепых Ольга Викторовна | Специалист по охране труда | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Разуменко Сергей Петрович | Первый заместитель директора завода
Для чего оснащаются сосуды запорной, запорно- регулирующей, предохранительной арматурой и КИП иА? | Для предохранения сосуда от разрыва | nok | 5 | Пожарно технический минимум | Тест на знание норм и правил пожарной безопасности. Включает в себя основные понятия пожарной безопасности, методы пожаротушения и ответсвенность. Включает в себя 100 вопросов, в билете 10 | Романов Сергей Олегович | Руководитель СОТ | Байрамукова Наталья Юрьевна | Специалист по охране труда | Слепых Ольга Викторовна | Специалист по охране труда | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Разуменко Сергей Петрович | Первый заместитель директора завода
Где должна устанавливаться запорная и запорно- регулирующая арматура? | На трубопроводах | nok | 5 | Пожарно технический минимум | Тест на знание норм и правил пожарной безопасности. Включает в себя основные понятия пожарной безопасности, методы пожаротушения и ответсвенность. Включает в себя 100 вопросов, в билете 10 | Романов Сергей Олегович | Руководитель СОТ | Байрамукова Наталья Юрьевна | Специалист по охране труда | Слепых Ольга Викторовна | Специалист по охране труда | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Разуменко Сергей Петрович | Первый заместитель директора завода
Где должна устанавливаться запорная и запорно- регулирующая арматура? | На штуцерах | nok | 5 | Пожарно технический минимум | Тест на знание норм и правил пожарной безопасности. Включает в себя основные понятия пожарной безопасности, методы пожаротушения и ответсвенность. Включает в себя 100 вопросов, в билете 10 | Романов Сергей Олегович | Руководитель СОТ | Байрамукова Наталья Юрьевна | Специалист по охране труда | Слепых Ольга Викторовна | Специалист по охране труда | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Разуменко Сергей Петрович | Первый заместитель директора завода
Где должна устанавливаться запорная и запорно- регулирующая арматура? | На штуцерах, непосредственно присоединенных к сосуду, или на трубопроводах, подводящих к сосуду и отводящих из него рабочую среду | ok | 5 | Пожарно технический минимум | Тест на знание норм и правил пожарной безопасности. Включает в себя основные понятия пожарной безопасности, методы пожаротушения и ответсвенность. Включает в себя 100 вопросов, в билете 10 | Романов Сергей Олегович | Руководитель СОТ | Байрамукова Наталья Юрьевна | Специалист по охране труда | Слепых Ольга Викторовна | Специалист по охране труда | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Разуменко Сергей Петрович | Первый заместитель директора завода
Где должна устанавливаться запорная и запорно- регулирующая арматура? | На подводящей линии от насоса или компрессора | nok | 5 | Пожарно технический минимум | Тест на знание норм и правил пожарной безопасности. Включает в себя основные понятия пожарной безопасности, методы пожаротушения и ответсвенность. Включает в себя 100 вопросов, в билете 10 | Романов Сергей Олегович | Руководитель СОТ | Байрамукова Наталья Юрьевна | Специалист по охране труда | Слепых Ольга Викторовна | Специалист по охране труда | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Разуменко Сергей Петрович | Первый заместитель директора завода
Где должны устанавливаться обратные клапана? | На трубопроводах | nok | 5 | Пожарно технический минимум | Тест на знание норм и правил пожарной безопасности. Включает в себя основные понятия пожарной безопасности, методы пожаротушения и ответсвенность. Включает в себя 100 вопросов, в билете 10 | Романов Сергей Олегович | Руководитель СОТ | Байрамукова Наталья Юрьевна | Специалист по охране труда | Слепых Ольга Викторовна | Специалист по охране труда | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Разуменко Сергей Петрович | Первый заместитель директора завода
Где должны устанавливаться обратные клапана? | На штуцерах | nok | 5 | Пожарно технический минимум | Тест на знание норм и правил пожарной безопасности. Включает в себя основные понятия пожарной безопасности, методы пожаротушения и ответсвенность. Включает в себя 100 вопросов, в билете 10 | Романов Сергей Олегович | Руководитель СОТ | Байрамукова Наталья Юрьевна | Специалист по охране труда | Слепых Ольга Викторовна | Специалист по охране труда | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Разуменко Сергей Петрович | Первый заместитель директора завода
Где должны устанавливаться обратные клапана? | На штуцерах, непосредственно присоединенных к сосуду, или на трубопроводах, подводящих к сосуду и отводящих из него рабочую среду | ok | 5 | Пожарно технический минимум | Тест на знание норм и правил пожарной безопасности. Включает в себя основные понятия пожарной безопасности, методы пожаротушения и ответсвенность. Включает в себя 100 вопросов, в билете 10 | Романов Сергей Олегович | Руководитель СОТ | Байрамукова Наталья Юрьевна | Специалист по охране труда | Слепых Ольга Викторовна | Специалист по охране труда | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Разуменко Сергей Петрович | Первый заместитель директора завода
Где должны устанавливаться обратные клапана? | На подводящей линии от насоса или компрессора | nok | 5 | Пожарно технический минимум | Тест на знание норм и правил пожарной безопасности. Включает в себя основные понятия пожарной безопасности, методы пожаротушения и ответсвенность. Включает в себя 100 вопросов, в билете 10 | Романов Сергей Олегович | Руководитель СОТ | Байрамукова Наталья Юрьевна | Специалист по охране труда | Слепых Ольга Викторовна | Специалист по охране труда | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Разуменко Сергей Петрович | Первый заместитель директора завода
Запорная арматура должна соответствовать: | Расчетному или рабочему давлению | nok | 5 | Пожарно технический минимум | Тест на знание норм и правил пожарной безопасности. Включает в себя основные понятия пожарной безопасности, методы пожаротушения и ответсвенность. Включает в себя 100 вопросов, в билете 10 | Романов Сергей Олегович | Руководитель СОТ | Байрамукова Наталья Юрьевна | Специалист по охране труда | Слепых Ольга Викторовна | Специалист по охране труда | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Разуменко Сергей Петрович | Первый заместитель директора завода
Запорная арматура должна соответствовать: | Условному диаметру | ok | 5 | Пожарно технический минимум | Тест на знание норм и правил пожарной безопасности. Включает в себя основные понятия пожарной безопасности, методы пожаротушения и ответсвенность. Включает в себя 100 вопросов, в билете 10 | Романов Сергей Олегович | Руководитель СОТ | Байрамукова Наталья Юрьевна | Специалист по охране труда | Слепых Ольга Викторовна | Специалист по охране труда | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Разуменко Сергей Петрович | Первый заместитель директора завода
Запорная арматура должна соответствовать: | Требуемому материалу | nok | 5 | Пожарно технический минимум | Тест на знание норм и правил пожарной безопасности. Включает в себя основные понятия пожарной безопасности, методы пожаротушения и ответсвенность. Включает в себя 100 вопросов, в билете 10 | Романов Сергей Олегович | Руководитель СОТ | Байрамукова Наталья Юрьевна | Специалист по охране труда | Слепых Ольга Викторовна | Специалист по охране труда | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Разуменко Сергей Петрович | Первый заместитель директора завода
Запорная арматура должна соответствовать: | Всему выше перечисленному | nok | 5 | Пожарно технический минимум | Тест на знание норм и правил пожарной безопасности. Включает в себя основные понятия пожарной безопасности, методы пожаротушения и ответсвенность. Включает в себя 100 вопросов, в билете 10 | Романов Сергей Олегович | Руководитель СОТ | Байрамукова Наталья Юрьевна | Специалист по охране труда | Слепых Ольга Викторовна | Специалист по охране труда | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Разуменко Сергей Петрович | Первый заместитель директора завода
Какому давлению должна соответствовать запорная арматура? | Пробному или условному | nok | 5 | Пожарно технический минимум | Тест на знание норм и правил пожарной безопасности. Включает в себя основные понятия пожарной безопасности, методы пожаротушения и ответсвенность. Включает в себя 100 вопросов, в билете 10 | Романов Сергей Олегович | Руководитель СОТ | Байрамукова Наталья Юрьевна | Специалист по охране труда | Слепых Ольга Викторовна | Специалист по охране труда | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Разуменко Сергей Петрович | Первый заместитель директора завода
Какому давлению должна соответствовать запорная арматура? | Расчетному или рабочему | ok | 5 | Пожарно технический минимум | Тест на знание норм и правил пожарной безопасности. Включает в себя основные понятия пожарной безопасности, методы пожаротушения и ответсвенность. Включает в себя 100 вопросов, в билете 10 | Романов Сергей Олегович | Руководитель СОТ | Байрамукова Наталья Юрьевна | Специалист по охране труда | Слепых Ольга Викторовна | Специалист по охране труда | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Разуменко Сергей Петрович | Первый заместитель директора завода
Какому давлению должна соответствовать запорная арматура? | Давлению срабатыванию | nok | 5 | Пожарно технический минимум | Тест на знание норм и правил пожарной безопасности. Включает в себя основные понятия пожарной безопасности, методы пожаротушения и ответсвенность. Включает в себя 100 вопросов, в билете 10 | Романов Сергей Олегович | Руководитель СОТ | Байрамукова Наталья Юрьевна | Специалист по охране труда | Слепых Ольга Викторовна | Специалист по охране труда | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Разуменко Сергей Петрович | Первый заместитель директора завода
Какому давлению должна соответствовать запорная арматура? | Разрешенному | nok | 5 | Пожарно технический минимум | Тест на знание норм и правил пожарной безопасности. Включает в себя основные понятия пожарной безопасности, методы пожаротушения и ответсвенность. Включает в себя 100 вопросов, в билете 10 | Романов Сергей Олегович | Руководитель СОТ | Байрамукова Наталья Юрьевна | Специалист по охране труда | Слепых Ольга Викторовна | Специалист по охране труда | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Разуменко Сергей Петрович | Первый заместитель директора завода
Для управления работой и обеспечения безопасных условий эксплуатации сосуды должны быть оснащены. Укажите неправильный ответ. | Люками и лючками | ok | 5 | Пожарно технический минимум | Тест на знание норм и правил пожарной безопасности. Включает в себя основные понятия пожарной безопасности, методы пожаротушения и ответсвенность. Включает в себя 100 вопросов, в билете 10 | Романов Сергей Олегович | Руководитель СОТ | Байрамукова Наталья Юрьевна | Специалист по охране труда | Слепых Ольга Викторовна | Специалист по охране труда | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Разуменко Сергей Петрович | Первый заместитель директора завода
Для управления работой и обеспечения безопасных условий эксплуатации сосуды должны быть оснащены. Укажите неправильный ответ. | Предохранительными устройствами | nok | 5 | Пожарно технический минимум | Тест на знание норм и правил пожарной безопасности. Включает в себя основные понятия пожарной безопасности, методы пожаротушения и ответсвенность. Включает в себя 100 вопросов, в билете 10 | Романов Сергей Олегович | Руководитель СОТ | Байрамукова Наталья Юрьевна | Специалист по охране труда | Слепых Ольга Викторовна | Специалист по охране труда | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Разуменко Сергей Петрович | Первый заместитель директора завода
Для управления работой и обеспечения безопасных условий эксплуатации сосуды должны быть оснащены. Укажите неправильный ответ. | Запорной и запорно- регулирующей арматурой | nok | 5 | Пожарно технический минимум | Тест на знание норм и правил пожарной безопасности. Включает в себя основные понятия пожарной безопасности, методы пожаротушения и ответсвенность. Включает в себя 100 вопросов, в билете 10 | Романов Сергей Олегович | Руководитель СОТ | Байрамукова Наталья Юрьевна | Специалист по охране труда | Слепых Ольга Викторовна | Специалист по охране труда | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Разуменко Сергей Петрович | Первый заместитель директора завода
Для управления работой и обеспечения безопасных условий эксплуатации сосуды должны быть оснащены. Укажите неправильный ответ. | Приборами для измерения давления | nok | 5 | Пожарно технический минимум | Тест на знание норм и правил пожарной безопасности. Включает в себя основные понятия пожарной безопасности, методы пожаротушения и ответсвенность. Включает в себя 100 вопросов, в билете 10 | Романов Сергей Олегович | Руководитель СОТ | Байрамукова Наталья Юрьевна | Специалист по охране труда | Слепых Ольга Викторовна | Специалист по охране труда | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Разуменко Сергей Петрович | Первый заместитель директора завода
Какой организацией определяется количество, тип и место установки запорной арматуры? | Организацией заказчика | ok | 5 | Пожарно технический минимум | Тест на знание норм и правил пожарной безопасности. Включает в себя основные понятия пожарной безопасности, методы пожаротушения и ответсвенность. Включает в себя 100 вопросов, в билете 10 | Романов Сергей Олегович | Руководитель СОТ | Байрамукова Наталья Юрьевна | Специалист по охране труда | Слепых Ольга Викторовна | Специалист по охране труда | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Разуменко Сергей Петрович | Первый заместитель директора завода
Какой организацией определяется количество, тип и место установки запорной арматуры? | Монтажной организацией | nok | 5 | Пожарно технический минимум | Тест на знание норм и правил пожарной безопасности. Включает в себя основные понятия пожарной безопасности, методы пожаротушения и ответсвенность. Включает в себя 100 вопросов, в билете 10 | Романов Сергей Олегович | Руководитель СОТ | Байрамукова Наталья Юрьевна | Специалист по охране труда | Слепых Ольга Викторовна | Специалист по охране труда | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Разуменко Сергей Петрович | Первый заместитель директора завода
Какой организацией определяется количество, тип и место установки запорной арматуры? | Разработчиком проекта | nok | 5 | Пожарно технический минимум | Тест на знание норм и правил пожарной безопасности. Включает в себя основные понятия пожарной безопасности, методы пожаротушения и ответсвенность. Включает в себя 100 вопросов, в билете 10 | Романов Сергей Олегович | Руководитель СОТ | Байрамукова Наталья Юрьевна | Специалист по охране труда | Слепых Ольга Викторовна | Специалист по охране труда | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Разуменко Сергей Петрович | Первый заместитель директора завода
Какой организацией определяется количество, тип и место установки запорной арматуры? | Заводом- изготовителем | ok | 5 | Пожарно технический минимум | Тест на знание норм и правил пожарной безопасности. Включает в себя основные понятия пожарной безопасности, методы пожаротушения и ответсвенность. Включает в себя 100 вопросов, в билете 10 | Романов Сергей Олегович | Руководитель СОТ | Байрамукова Наталья Юрьевна | Специалист по охране труда | Слепых Ольга Викторовна | Специалист по охране труда | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Разуменко Сергей Петрович | Первый заместитель директора завода
Что не указывается в маркировке задвижки? | Направление среды | nok | 5 | Пожарно технический минимум | Тест на знание норм и правил пожарной безопасности. Включает в себя основные понятия пожарной безопасности, методы пожаротушения и ответсвенность. Включает в себя 100 вопросов, в билете 10 | Романов Сергей Олегович | Руководитель СОТ | Байрамукова Наталья Юрьевна | Специалист по охране труда | Слепых Ольга Викторовна | Специалист по охране труда | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Разуменко Сергей Петрович | Первый заместитель директора завода
Что не указывается в маркировке задвижки? | Условное давление | nok | 5 | Пожарно технический минимум | Тест на знание норм и правил пожарной безопасности. Включает в себя основные понятия пожарной безопасности, методы пожаротушения и ответсвенность. Включает в себя 100 вопросов, в билете 10 | Романов Сергей Олегович | Руководитель СОТ | Байрамукова Наталья Юрьевна | Специалист по охране труда | Слепых Ольга Викторовна | Специалист по охране труда | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Разуменко Сергей Петрович | Первый заместитель директора завода
Что не указывается в маркировке задвижки? | Клеймо завода- изготовителя | ok | 5 | Пожарно технический минимум | Тест на знание норм и правил пожарной безопасности. Включает в себя основные понятия пожарной безопасности, методы пожаротушения и ответсвенность. Включает в себя 100 вопросов, в билете 10 | Романов Сергей Олегович | Руководитель СОТ | Байрамукова Наталья Юрьевна | Специалист по охране труда | Слепых Ольга Викторовна | Специалист по охране труда | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Разуменко Сергей Петрович | Первый заместитель директора завода
Что не указывается в маркировке задвижки? | Диаметр условного прохода | nok | 5 | Пожарно технический минимум | Тест на знание норм и правил пожарной безопасности. Включает в себя основные понятия пожарной безопасности, методы пожаротушения и ответсвенность. Включает в себя 100 вопросов, в билете 10 | Романов Сергей Олегович | Руководитель СОТ | Байрамукова Наталья Юрьевна | Специалист по охране труда | Слепых Ольга Викторовна | Специалист по охране труда | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Разуменко Сергей Петрович | Первый заместитель директора завода
Область применения системы ЛО/ТО: | Плановые, регламентированные действия при эксплуатации оборудования, при которых исключаетсявоздействие опасной энергии на людей, производящих работы. | nok | 10 | ЛОТО | Тест на знание системы ЛОТО | Романов Сергей Олегович | Руководитель СОТ | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Разуменко Сергей Петрович | Первый заместитель директора завода
Область применения системы ЛО/ТО: | Проведение плановых, капитальных ремонтов, а также при техническом, сервисном обслуживании оборудования, аварийных ремонтах оборудования, подключенного к любому источнику энергии. | ok | 10 | ЛОТО | Тест на знание системы ЛОТО | Романов Сергей Олегович | Руководитель СОТ | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Разуменко Сергей Петрович | Первый заместитель директора завода
Область применения системы ЛО/ТО: | Плановые, регламентированные действия при обслуживании, ремонте настройке оборудования, которые ввиду конструктивных особенностей или специфики технологического процесса производятся на работающем оборудовании. | nok | 10 | ЛОТО | Тест на знание системы ЛОТО | Романов Сергей Олегович | Руководитель СОТ | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Разуменко Сергей Петрович | Первый заместитель директора завода
Область применения системы ЛО/ТО: | Все вышеперечисленное. | nok | 10 | ЛОТО | Тест на знание системы ЛОТО | Романов Сергей Олегович | Руководитель СОТ | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Разуменко Сергей Петрович | Первый заместитель директора завода
Метод контроля кинетической энергии: | Остановить работу оборудования органами оперативного управления, разобрать электрическую схему (при необходимости откинуть концы проводов), заблокировать. Произвести пробный пуск органами оперативного управления. | nok | 10 | ЛОТО | Тест на знание системы ЛОТО | Романов Сергей Олегович | Руководитель СОТ | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Разуменко Сергей Петрович | Первый заместитель директора завода
Метод контроля кинетической энергии: | Позволить узлам оборудования полностью остановиться, предотвратить самопроизвольное движение под воздействием внешних сил, заблокировать ЛО/ТО-точку. | ok | 10 | ЛОТО | Тест на знание системы ЛОТО | Романов Сергей Олегович | Руководитель СОТ | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Разуменко Сергей Петрович | Первый заместитель директора завода
Метод контроля кинетической энергии: | Каждый случай должен быть индивидуально проанализирован (блокировка нагнетающего насоса, изоляция труб, очистка линий и резервуаров). | nok | 10 | ЛОТО | Тест на знание системы ЛОТО | Романов Сергей Олегович | Руководитель СОТ | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Разуменко Сергей Петрович | Первый заместитель директора завода
Метод контроля кинетической энергии: | Высвобождение накопленной энергии в процессе подготовки рабочего места, блокировка ЛО/ТО-точек, потенциально влияющих на участок производства работ. | nok | 10 | ЛОТО | Тест на знание системы ЛОТО | Романов Сергей Олегович | Руководитель СОТ | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Разуменко Сергей Петрович | Первый заместитель директора завода
В случае использования многоразовой не персонализированной бирки маркером заполняются соответствующие строки и вписывается следующая информация: | Только ФИО, должность, установившего данный замок. | nok | 10 | ЛОТО | Тест на знание системы ЛОТО | Романов Сергей Олегович | Руководитель СОТ | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Разуменко Сергей Петрович | Первый заместитель директора завода
В случае использования многоразовой не персонализированной бирки маркером заполняются соответствующие строки и вписывается следующая информация: | Только служба (цех, подразделение), в которой работает установивший. | nok | 10 | ЛОТО | Тест на знание системы ЛОТО | Романов Сергей Олегович | Руководитель СОТ | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Разуменко Сергей Петрович | Первый заместитель директора завода
В случае использования многоразовой не персонализированной бирки маркером заполняются соответствующие строки и вписывается следующая информация: | И то, и другое. | ok | 10 | ЛОТО | Тест на знание системы ЛОТО | Романов Сергей Олегович | Руководитель СОТ | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Разуменко Сергей Петрович | Первый заместитель директора завода
В случае использования многоразовой не персонализированной бирки маркером заполняются соответствующие строки и вписывается следующая информация: | Нет правильных ответов. | nok | 10 | ЛОТО | Тест на знание системы ЛОТО | Романов Сергей Олегович | Руководитель СОТ | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Разуменко Сергей Петрович | Первый заместитель директора завода
Цвет замков электротехнического персонала: | Желтый. | nok | 10 | ЛОТО | Тест на знание системы ЛОТО | Романов Сергей Олегович | Руководитель СОТ | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Разуменко Сергей Петрович | Первый заместитель директора завода
Цвет замков электротехнического персонала: | Синий. | nok | 10 | ЛОТО | Тест на знание системы ЛОТО | Романов Сергей Олегович | Руководитель СОТ | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Разуменко Сергей Петрович | Первый заместитель директора завода
Цвет замков электротехнического персонала: | Красный. | nok | 10 | ЛОТО | Тест на знание системы ЛОТО | Романов Сергей Олегович | Руководитель СОТ | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Разуменко Сергей Петрович | Первый заместитель директора завода
Цвет замков электротехнического персонала: | Оранжевый. | ok | 10 | ЛОТО | Тест на знание системы ЛОТО | Романов Сергей Олегович | Руководитель СОТ | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Разуменко Сергей Петрович | Первый заместитель директора завода
Мастер смены является ответственным за: | Определение перечня, организацию мест, механизма хранения и выдачи ЛО/ТО-оборудования. | nok | 10 | ЛОТО | Тест на знание системы ЛОТО | Романов Сергей Олегович | Руководитель СОТ | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Разуменко Сергей Петрович | Первый заместитель директора завода
Мастер смены является ответственным за: | Действия авторизированного и вовлеченного персонала, организацию и контроль выполнения всех мероприятий системы ЛО/ТО. | ok | 10 | ЛОТО | Тест на знание системы ЛОТО | Романов Сергей Олегович | Руководитель СОТ | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Разуменко Сергей Петрович | Первый заместитель директора завода
Мастер смены является ответственным за: | Сохранность выданного оборудования ЛО/ТО. | nok | 10 | ЛОТО | Тест на знание системы ЛОТО | Романов Сергей Олегович | Руководитель СОТ | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Разуменко Сергей Петрович | Первый заместитель директора завода
Мастер смены является ответственным за: | Методическую помощь в эксплуатации системы ЛО/ТО. | nok | 10 | ЛОТО | Тест на знание системы ЛОТО | Романов Сергей Олегович | Руководитель СОТ | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Разуменко Сергей Петрович | Первый заместитель директора завода
Вторичные (аккумулированные) виды энергий, которые могут стать источником опасных и вредных факторов со стороны оборудования: | Электрическая; гидравлическая (жидкости под давлением). | nok | 10 | ЛОТО | Тест на знание системы ЛОТО | Романов Сергей Олегович | Руководитель СОТ | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Разуменко Сергей Петрович | Первый заместитель директора завода
Вторичные (аккумулированные) виды энергий, которые могут стать источником опасных и вредных факторов со стороны оборудования: | Газа (природного, технического); химическая энергия (химические вещества); механическая. | nok | 10 | ЛОТО | Тест на знание системы ЛОТО | Романов Сергей Олегович | Руководитель СОТ | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Разуменко Сергей Петрович | Первый заместитель директора завода
Вторичные (аккумулированные) виды энергий, которые могут стать источником опасных и вредных факторов со стороны оборудования: | Механическая; гидравлическая (жидкости под давлением). | nok | 10 | ЛОТО | Тест на знание системы ЛОТО | Романов Сергей Олегович | Руководитель СОТ | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Разуменко Сергей Петрович | Первый заместитель директора завода
Вторичные (аккумулированные) виды энергий, которые могут стать источником опасных и вредных факторов со стороны оборудования: | Механическая; повышенная температура; остаточное давление (жидкости, воздух, природный газ). | ok | 10 | ЛОТО | Тест на знание системы ЛОТО | Романов Сергей Олегович | Руководитель СОТ | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Разуменко Сергей Петрович | Первый заместитель директора завода
ЛО/ТО-карты должны содержать следующую минимальную инфромацию: | Порядковый номер ЛО/ТО-карты; период действия ЛО/ТО-карты; отдельные указания по ЛО/ТО-карте. | nok | 10 | ЛОТО | Тест на знание системы ЛОТО | Романов Сергей Олегович | Руководитель СОТ | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Разуменко Сергей Петрович | Первый заместитель директора завода
ЛО/ТО-карты должны содержать следующую минимальную инфромацию: | Фотографию ЛО/ТО-точки; обозначение и номер блокируемой энергии в ЛО/ТО-точке (идентификационный номер ЛО/ТО-точки); место размещения ЛО/ТО-точки. | nok | 10 | ЛОТО | Тест на знание системы ЛОТО | Романов Сергей Олегович | Руководитель СОТ | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Разуменко Сергей Петрович | Первый заместитель директора завода
ЛО/ТО-карты должны содержать следующую минимальную инфромацию: | Название оборудования/вида ремонта; месторасположения оборудования/производства работ; сводные данные по опасностям на месте производства работ. | nok | 10 | ЛОТО | Тест на знание системы ЛОТО | Романов Сергей Олегович | Руководитель СОТ | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Разуменко Сергей Петрович | Первый заместитель директора завода
ЛО/ТО-карты должны содержать следующую минимальную инфромацию: | Все вышеперечисленное. | ok | 10 | ЛОТО | Тест на знание системы ЛОТО | Романов Сергей Олегович | Руководитель СОТ | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Разуменко Сергей Петрович | Первый заместитель директора завода
Что означает термин LO/TO-точка? | Место, где хранится групповой ЛОК-Бокс с ключами от заблокированного оборудования. | nok | 10 | ЛОТО | Тест на знание системы ЛОТО | Романов Сергей Олегович | Руководитель СОТ | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Разуменко Сергей Петрович | Первый заместитель директора завода
Что означает термин LO/TO-точка? | Место, в котором производится отключение источника энергии и выполнение блокировки. | ok | 10 | ЛОТО | Тест на знание системы ЛОТО | Романов Сергей Олегович | Руководитель СОТ | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Разуменко Сергей Петрович | Первый заместитель директора завода
Что означает термин LO/TO-точка? | Место крепления таблички об опасности. | nok | 10 | ЛОТО | Тест на знание системы ЛОТО | Романов Сергей Олегович | Руководитель СОТ | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Разуменко Сергей Петрович | Первый заместитель директора завода
Что означает термин LO/TO-точка? | Нет правильного варианта. | nok | 10 | ЛОТО | Тест на знание системы ЛОТО | Романов Сергей Олегович | Руководитель СОТ | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Разуменко Сергей Петрович | Первый заместитель директора завода
Дайте определение понятию "ЛОК-БОКС": | Блокировочное устройство с несколькими отверстиями, позволяющее блокировать LO/TO-точку. | nok | 10 | ЛОТО | Тест на знание системы ЛОТО | Романов Сергей Олегович | Руководитель СОТ | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Разуменко Сергей Петрович | Первый заместитель директора завода
Дайте определение понятию "ЛОК-БОКС": | Ящик для хранения ключей от заблокированных LO/TO-точек с возможностью установки индивидуальных замков безопасности. | ok | 10 | ЛОТО | Тест на знание системы ЛОТО | Романов Сергей Олегович | Руководитель СОТ | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Разуменко Сергей Петрович | Первый заместитель директора завода
Дайте определение понятию "ЛОК-БОКС": | Ящик для хранения блокираторов, замков и бирок информационных | nok | 10 | ЛОТО | Тест на знание системы ЛОТО | Романов Сергей Олегович | Руководитель СОТ | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Разуменко Сергей Петрович | Первый заместитель директора завода
Дайте определение понятию "ЛОК-БОКС": | Организованное и визуально обозначенное место хранения устройств ЛО/ТО и документации, относящейся к процедуре ЛО/ТО. | nok | 10 | ЛОТО | Тест на знание системы ЛОТО | Романов Сергей Олегович | Руководитель СОТ | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Разуменко Сергей Петрович | Первый заместитель директора завода
Цвет блокировочного замка: | Желтый. | nok | 10 | ЛОТО | Тест на знание системы ЛОТО | Романов Сергей Олегович | Руководитель СОТ | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Разуменко Сергей Петрович | Первый заместитель директора завода
Цвет блокировочного замка: | Синий. | nok | 10 | ЛОТО | Тест на знание системы ЛОТО | Романов Сергей Олегович | Руководитель СОТ | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Разуменко Сергей Петрович | Первый заместитель директора завода
Цвет блокировочного замка: | Черный. | nok | 10 | ЛОТО | Тест на знание системы ЛОТО | Романов Сергей Олегович | Руководитель СОТ | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Разуменко Сергей Петрович | Первый заместитель директора завода
Цвет блокировочного замка: | Красный. | ok | 10 | ЛОТО | Тест на знание системы ЛОТО | Романов Сергей Олегович | Руководитель СОТ | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Разуменко Сергей Петрович | Первый заместитель директора завода
Может ли непосредственный руководитель забрать ключ от индивидуального замка у члена бригады, пока тот находится в опасной зоне производства работ? | Нет, так как ключ от закрытого индивидуального замка хранится только у сотрудника, его установившего, и не передается третьим лицам. | ok | 10 | ЛОТО | Тест на знание системы ЛОТО | Романов Сергей Олегович | Руководитель СОТ | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Разуменко Сергей Петрович | Первый заместитель директора завода
Может ли непосредственный руководитель забрать ключ от индивидуального замка у члена бригады, пока тот находится в опасной зоне производства работ? | Да, так как он занимает руководящую должность. | nok | 10 | ЛОТО | Тест на знание системы ЛОТО | Романов Сергей Олегович | Руководитель СОТ | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Разуменко Сергей Петрович | Первый заместитель директора завода
Может ли непосредственный руководитель забрать ключ от индивидуального замка у члена бригады, пока тот находится в опасной зоне производства работ? | Да, так как является ответственным лицом. | nok | 10 | ЛОТО | Тест на знание системы ЛОТО | Романов Сергей Олегович | Руководитель СОТ | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Разуменко Сергей Петрович | Первый заместитель директора завода
Может ли непосредственный руководитель забрать ключ от индивидуального замка у члена бригады, пока тот находится в опасной зоне производства работ? | Да, если поступит такое распоряжение. | nok | 10 | ЛОТО | Тест на знание системы ЛОТО | Романов Сергей Олегович | Руководитель СОТ | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Разуменко Сергей Петрович | Первый заместитель директора завода
Белые замки - это.. | Замки Ответственного за безопасность производства работ. | ok | 10 | ЛОТО | Тест на знание системы ЛОТО | Романов Сергей Олегович | Руководитель СОТ | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Разуменко Сергей Петрович | Первый заместитель директора завода
Белые замки - это.. | Замки подрядной организации. | nok | 10 | ЛОТО | Тест на знание системы ЛОТО | Романов Сергей Олегович | Руководитель СОТ | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Разуменко Сергей Петрович | Первый заместитель директора завода
Белые замки - это.. | Замки ремнотного персонала. | nok | 10 | ЛОТО | Тест на знание системы ЛОТО | Романов Сергей Олегович | Руководитель СОТ | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Разуменко Сергей Петрович | Первый заместитель директора завода
Белые замки - это.. | Нет правильного варианта. | nok | 10 | ЛОТО | Тест на знание системы ЛОТО | Романов Сергей Олегович | Руководитель СОТ | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Разуменко Сергей Петрович | Первый заместитель директора завода
Где находятся ключи от индивидуальных замков во время работ, выполняемых с несколькими ЛО/ТО-точками и несколькими членами бригады или несколькими бригадами? | У руководителя работ. | nok | 10 | ЛОТО | Тест на знание системы ЛОТО | Романов Сергей Олегович | Руководитель СОТ | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Разуменко Сергей Петрович | Первый заместитель директора завода
Где находятся ключи от индивидуальных замков во время работ, выполняемых с несколькими ЛО/ТО-точками и несколькими членами бригады или несколькими бригадами? | У лица, ответственного за безопасность производства работ. | nok | 10 | ЛОТО | Тест на знание системы ЛОТО | Романов Сергей Олегович | Руководитель СОТ | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Разуменко Сергей Петрович | Первый заместитель директора завода
Где находятся ключи от индивидуальных замков во время работ, выполняемых с несколькими ЛО/ТО-точками и несколькими членами бригады или несколькими бригадами? | У сотрудника, установившего этот замок. | ok | 10 | ЛОТО | Тест на знание системы ЛОТО | Романов Сергей Олегович | Руководитель СОТ | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Разуменко Сергей Петрович | Первый заместитель директора завода
Где находятся ключи от индивидуальных замков во время работ, выполняемых с несколькими ЛО/ТО-точками и несколькими членами бригады или несколькими бригадами? | В ЛОК-БОКСе. | nok | 10 | ЛОТО | Тест на знание системы ЛОТО | Романов Сергей Олегович | Руководитель СОТ | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Разуменко Сергей Петрович | Первый заместитель директора завода
Дайте определение понятию "предупреждающая бирка": | Бирка, расположенная в месте отключения источника энергии и содержащая графическую информацию о типе энергии, цветовое обозначение риска, буквенную аббревиатуру типа энергии и номер LO/TO-точки | nok | 10 | ЛОТО | Тест на знание системы ЛОТО | Романов Сергей Олегович | Руководитель СОТ | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Разуменко Сергей Петрович | Первый заместитель директора завода
Дайте определение понятию "предупреждающая бирка": | Бирка, навешиваемая вместе с блокираторами на LO/TO-точку, содержащая контактную информацию о сотруднике произведшим блокировку. | ok | 10 | ЛОТО | Тест на знание системы ЛОТО | Романов Сергей Олегович | Руководитель СОТ | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Разуменко Сергей Петрович | Первый заместитель директора завода
Дайте определение понятию "предупреждающая бирка": | Табличка, информирующая о проведении ремонтных работ на оборудовании. | nok | 10 | ЛОТО | Тест на знание системы ЛОТО | Романов Сергей Олегович | Руководитель СОТ | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Разуменко Сергей Петрович | Первый заместитель директора завода
Дайте определение понятию "предупреждающая бирка": | Нет правильного варианта. | nok | 10 | ЛОТО | Тест на знание системы ЛОТО | Романов Сергей Олегович | Руководитель СОТ | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Разуменко Сергей Петрович | Первый заместитель директора завода
На какие группы делятся замки в системе LO/TO? | Индивидуальные / Блокирующие (замки-блокираторы). | ok | 10 | ЛОТО | Тест на знание системы ЛОТО | Романов Сергей Олегович | Руководитель СОТ | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Разуменко Сергей Петрович | Первый заместитель директора завода
На какие группы делятся замки в системе LO/TO? | Стандартные / Индивидуальные. | nok | 10 | ЛОТО | Тест на знание системы ЛОТО | Романов Сергей Олегович | Руководитель СОТ | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Разуменко Сергей Петрович | Первый заместитель директора завода
На какие группы делятся замки в системе LO/TO? | Стандартные / Диэлектрические. | nok | 10 | ЛОТО | Тест на знание системы ЛОТО | Романов Сергей Олегович | Руководитель СОТ | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Разуменко Сергей Петрович | Первый заместитель директора завода
На какие группы делятся замки в системе LO/TO? | Контрольные / Блокирующие. | nok | 10 | ЛОТО | Тест на знание системы ЛОТО | Романов Сергей Олегович | Руководитель СОТ | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Разуменко Сергей Петрович | Первый заместитель директора завода
Необходимо строго соблюдать последовательность выполнения.. | Проверки - блокировки – маркировки. | ok | 10 | ЛОТО | Тест на знание системы ЛОТО | Романов Сергей Олегович | Руководитель СОТ | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Разуменко Сергей Петрович | Первый заместитель директора завода
Необходимо строго соблюдать последовательность выполнения.. | Проверки- маркировки - блокировки. | nok | 10 | ЛОТО | Тест на знание системы ЛОТО | Романов Сергей Олегович | Руководитель СОТ | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Разуменко Сергей Петрович | Первый заместитель директора завода
Необходимо строго соблюдать последовательность выполнения.. | Наряда-допуска - маркировки - блокировки. | nok | 10 | ЛОТО | Тест на знание системы ЛОТО | Романов Сергей Олегович | Руководитель СОТ | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Разуменко Сергей Петрович | Первый заместитель директора завода
Необходимо строго соблюдать последовательность выполнения.. | Блокировки - маркировки - проверки. | nok | 10 | ЛОТО | Тест на знание системы ЛОТО | Романов Сергей Олегович | Руководитель СОТ | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Разуменко Сергей Петрович | Первый заместитель директора завода
Вы ответственный за безопасность производства работ, но в работах участвовать не будете, Ваши действия? | Первым заблокирую замковый множитель или ЛОК-Бокс контрольным белым замком. | ok | 10 | ЛОТО | Тест на знание системы ЛОТО | Романов Сергей Олегович | Руководитель СОТ | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Разуменко Сергей Петрович | Первый заместитель директора завода
Вы ответственный за безопасность производства работ, но в работах участвовать не будете, Ваши действия? | Не буду блокировать замковый множитель или ЛОК-Бокс контрольным белым замком или индивидуальным синим, ведь меня не будет в опасной зоне производства работ. | nok | 10 | ЛОТО | Тест на знание системы ЛОТО | Романов Сергей Олегович | Руководитель СОТ | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Разуменко Сергей Петрович | Первый заместитель директора завода
Вы ответственный за безопасность производства работ, но в работах участвовать не будете, Ваши действия? | Назначу другого ответственного. | nok | 10 | ЛОТО | Тест на знание системы ЛОТО | Романов Сергей Олегович | Руководитель СОТ | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Разуменко Сергей Петрович | Первый заместитель директора завода
Вы ответственный за безопасность производства работ, но в работах участвовать не будете, Ваши действия? | Нет правильного варианта. | nok | 10 | ЛОТО | Тест на знание системы ЛОТО | Романов Сергей Олегович | Руководитель СОТ | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Разуменко Сергей Петрович | Первый заместитель директора завода
Что означает наличие замка красного цвета? | Оборудование заблокировано, ведутся работы. | ok | 10 | ЛОТО | Тест на знание системы ЛОТО | Романов Сергей Олегович | Руководитель СОТ | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Разуменко Сергей Петрович | Первый заместитель директора завода
Что означает наличие замка красного цвета? | Оборудование отремонтировано. | nok | 10 | ЛОТО | Тест на знание системы ЛОТО | Романов Сергей Олегович | Руководитель СОТ | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Разуменко Сергей Петрович | Первый заместитель директора завода
Что означает наличие замка красного цвета? | Оборудование неисправно. | nok | 10 | ЛОТО | Тест на знание системы ЛОТО | Романов Сергей Олегович | Руководитель СОТ | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Разуменко Сергей Петрович | Первый заместитель директора завода
Что означает наличие замка красного цвета? | Нет правильного варианта. | nok | 10 | ЛОТО | Тест на знание системы ЛОТО | Романов Сергей Олегович | Руководитель СОТ | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Разуменко Сергей Петрович | Первый заместитель директора завода
Что делать, если на ЛО/ТО-точку не установить замок блокиратор или индивидуальный замок? | Необходимо спросить у непосредственного руководителя. | nok | 10 | ЛОТО | Тест на знание системы ЛОТО | Романов Сергей Олегович | Руководитель СОТ | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Разуменко Сергей Петрович | Первый заместитель директора завода
Что делать, если на ЛО/ТО-точку не установить замок блокиратор или индивидуальный замок? | Необходимо использовать специальное блокирующее устройство. | ok | 10 | ЛОТО | Тест на знание системы ЛОТО | Романов Сергей Олегович | Руководитель СОТ | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Разуменко Сергей Петрович | Первый заместитель директора завода
Что делать, если на ЛО/ТО-точку не установить замок блокиратор или индивидуальный замок? | Нет необходимости блокировать, ведь ЛО/ТО-точка не приспособлена для этого. | nok | 10 | ЛОТО | Тест на знание системы ЛОТО | Романов Сергей Олегович | Руководитель СОТ | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Разуменко Сергей Петрович | Первый заместитель директора завода
Что делать, если на ЛО/ТО-точку не установить замок блокиратор или индивидуальный замок? | Нет правильного варианта. | nok | 10 | ЛОТО | Тест на знание системы ЛОТО | Романов Сергей Олегович | Руководитель СОТ | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Разуменко Сергей Петрович | Первый заместитель директора завода
Какого цвета замки подрядчиков АО “Кавминстекло”? | Белые. | nok | 10 | ЛОТО | Тест на знание системы ЛОТО | Романов Сергей Олегович | Руководитель СОТ | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Разуменко Сергей Петрович | Первый заместитель директора завода
Какого цвета замки подрядчиков АО “Кавминстекло”? | Желтые. | nok | 10 | ЛОТО | Тест на знание системы ЛОТО | Романов Сергей Олегович | Руководитель СОТ | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Разуменко Сергей Петрович | Первый заместитель директора завода
Какого цвета замки подрядчиков АО “Кавминстекло”? | Синие. | nok | 10 | ЛОТО | Тест на знание системы ЛОТО | Романов Сергей Олегович | Руководитель СОТ | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Разуменко Сергей Петрович | Первый заместитель директора завода
Какого цвета замки подрядчиков АО “Кавминстекло”? | Черные. | ok | 10 | ЛОТО | Тест на знание системы ЛОТО | Романов Сергей Олегович | Руководитель СОТ | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Разуменко Сергей Петрович | Первый заместитель директора завода
Блокиратор, блокирующее устройство - это.. | Устройство, которое позволяет зафиксировать «устройство отключения энергии» в безопасном положении. | ok | 10 | ЛОТО | Тест на знание системы ЛОТО | Романов Сергей Олегович | Руководитель СОТ | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Разуменко Сергей Петрович | Первый заместитель директора завода
Блокиратор, блокирующее устройство - это.. | Устройство, позволяющее устанавливать несколько замков на одной проушине. Применяется в случаях, когда блокировка одной ЛО/ТО-точки должна быть выполнена несколькими сотрудниками или когда на ЛОК-БОКСе не хватает проушин. | nok | 10 | ЛОТО | Тест на знание системы ЛОТО | Романов Сергей Олегович | Руководитель СОТ | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Разуменко Сергей Петрович | Первый заместитель директора завода
Блокиратор, блокирующее устройство - это.. | Замки красного цвета, выдающиеся вместе с блокираторами (и по количеству блокираторов), навешиваемые на блокирующие устройства. | nok | 10 | ЛОТО | Тест на знание системы ЛОТО | Романов Сергей Олегович | Руководитель СОТ | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Разуменко Сергей Петрович | Первый заместитель директора завода
Блокиратор, блокирующее устройство - это.. | Блокировочный ЛОК-БОКС для хранения ключей от заблокированных ЛО/ТО-точек, блокируемый персональными замками для предотвращения несанкционированного доступа к ключам от блокировочных замков красного цвета. | nok | 10 | ЛОТО | Тест на знание системы ЛОТО | Романов Сергей Олегович | Руководитель СОТ | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Разуменко Сергей Петрович | Первый заместитель директора завода
Как узнать какой блокиратор потребуется для блокировки LO/TO-точки? | Выдающий наряд/распоряжение/задание должен указать какой блокиратор потребуется. | nok | 10 | ЛОТО | Тест на знание системы ЛОТО | Романов Сергей Олегович | Руководитель СОТ | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Разуменко Сергей Петрович | Первый заместитель директора завода
Как узнать какой блокиратор потребуется для блокировки LO/TO-точки? | В наряде-допуске/распоряжении/задании будет указан тип блокирующего устройства. | nok | 10 | ЛОТО | Тест на знание системы ЛОТО | Романов Сергей Олегович | Руководитель СОТ | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Разуменко Сергей Петрович | Первый заместитель директора завода
Как узнать какой блокиратор потребуется для блокировки LO/TO-точки? | Для определения места расположения LO/TO-точки и типа блокирующего устройства используется LO/TO-карта. | ok | 10 | ЛОТО | Тест на знание системы ЛОТО | Романов Сергей Олегович | Руководитель СОТ | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Разуменко Сергей Петрович | Первый заместитель директора завода
Как узнать какой блокиратор потребуется для блокировки LO/TO-точки? | Нет правильного ответа. | nok | 10 | ЛОТО | Тест на знание системы ЛОТО | Романов Сергей Олегович | Руководитель СОТ | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Разуменко Сергей Петрович | Первый заместитель директора завода
Идентификационный номер ЛО/ТО-точки состоит из.. | Уникального номера из десяти цифр. | nok | 10 | ЛОТО | Тест на знание системы ЛОТО | Романов Сергей Олегович | Руководитель СОТ | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Разуменко Сергей Петрович | Первый заместитель директора завода
Идентификационный номер ЛО/ТО-точки состоит из.. | Буквенного обозначения энергии. | nok | 10 | ЛОТО | Тест на знание системы ЛОТО | Романов Сергей Олегович | Руководитель СОТ | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Разуменко Сергей Петрович | Первый заместитель директора завода
Идентификационный номер ЛО/ТО-точки состоит из.. | Буквенно-цифрового обозначения типа энергии и порядкового номера ЛО/ТО-точки. | ok | 10 | ЛОТО | Тест на знание системы ЛОТО | Романов Сергей Олегович | Руководитель СОТ | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Разуменко Сергей Петрович | Первый заместитель директора завода
Идентификационный номер ЛО/ТО-точки состоит из.. | Порядкового номера ЛО/ТО-точки. | nok | 10 | ЛОТО | Тест на знание системы ЛОТО | Романов Сергей Олегович | Руководитель СОТ | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Разуменко Сергей Петрович | Первый заместитель директора завода
Где находятся ключи от красных блокировочных замков во время работ, выполняемых с несколькими ЛО/ТО-точками и несколькими членами бригады или несколькими бригадами? | У руководителя работ. | nok | 10 | ЛОТО | Тест на знание системы ЛОТО | Романов Сергей Олегович | Руководитель СОТ | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Разуменко Сергей Петрович | Первый заместитель директора завода
Где находятся ключи от красных блокировочных замков во время работ, выполняемых с несколькими ЛО/ТО-точками и несколькими членами бригады или несколькими бригадами? | У лица, ответственного за безопасность производства работ. | nok | 10 | ЛОТО | Тест на знание системы ЛОТО | Романов Сергей Олегович | Руководитель СОТ | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Разуменко Сергей Петрович | Первый заместитель директора завода
Где находятся ключи от красных блокировочных замков во время работ, выполняемых с несколькими ЛО/ТО-точками и несколькими членами бригады или несколькими бригадами? | У сотрудника, установившего этот замок. | nok | 10 | ЛОТО | Тест на знание системы ЛОТО | Романов Сергей Олегович | Руководитель СОТ | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Разуменко Сергей Петрович | Первый заместитель директора завода
Где находятся ключи от красных блокировочных замков во время работ, выполняемых с несколькими ЛО/ТО-точками и несколькими членами бригады или несколькими бригадами? | В ЛОК-БОКСе. | ok | 10 | ЛОТО | Тест на знание системы ЛОТО | Романов Сергей Олегович | Руководитель СОТ | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Разуменко Сергей Петрович | Первый заместитель директора завода
Где находятся ключи от индивидуальных замков во время работ, выполняемых единолично с одной ЛО/ТО-точкой (запорная арматура)? | У лица, ответственного за безопасность производства работ. | nok | 10 | ЛОТО | Тест на знание системы ЛОТО | Романов Сергей Олегович | Руководитель СОТ | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Разуменко Сергей Петрович | Первый заместитель директора завода
Где находятся ключи от индивидуальных замков во время работ, выполняемых единолично с одной ЛО/ТО-точкой (запорная арматура)? | У сотрудника, установившего этот замок. | ok | 10 | ЛОТО | Тест на знание системы ЛОТО | Романов Сергей Олегович | Руководитель СОТ | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Разуменко Сергей Петрович | Первый заместитель директора завода
Где находятся ключи от индивидуальных замков во время работ, выполняемых единолично с одной ЛО/ТО-точкой (запорная арматура)? | В ЛОК-БОКСе. | nok | 10 | ЛОТО | Тест на знание системы ЛОТО | Романов Сергей Олегович | Руководитель СОТ | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Разуменко Сергей Петрович | Первый заместитель директора завода
Где находятся ключи от индивидуальных замков во время работ, выполняемых единолично с одной ЛО/ТО-точкой (запорная арматура)? | Нет правильных ответов. | nok | 10 | ЛОТО | Тест на знание системы ЛОТО | Романов Сергей Олегович | Руководитель СОТ | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Разуменко Сергей Петрович | Первый заместитель директора завода
Надо ли снимать члену бригады индивидуальный замок с LOCK-BOX или замкового множителя при окончании рабочего дня, если работы еще не закончены и будут продолжены в следующую смену? | На усмотрение мастера смены. | nok | 10 | ЛОТО | Тест на знание системы ЛОТО | Романов Сергей Олегович | Руководитель СОТ | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Разуменко Сергей Петрович | Первый заместитель директора завода
Надо ли снимать члену бригады индивидуальный замок с LOCK-BOX или замкового множителя при окончании рабочего дня, если работы еще не закончены и будут продолжены в следующую смену? | Не надо, ведь работы еще не окончены и будут продолжены в следующую смену. | nok | 10 | ЛОТО | Тест на знание системы ЛОТО | Романов Сергей Олегович | Руководитель СОТ | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Разуменко Сергей Петрович | Первый заместитель директора завода
Надо ли снимать члену бригады индивидуальный замок с LOCK-BOX или замкового множителя при окончании рабочего дня, если работы еще не закончены и будут продолжены в следующую смену? | По окончании смены члены уходящей смены снимают свои индивидуальные замки с замкового множителя или ЛОК-БОКСа и размещают их в ЛО/ТО-пост. | ok | 10 | ЛОТО | Тест на знание системы ЛОТО | Романов Сергей Олегович | Руководитель СОТ | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Разуменко Сергей Петрович | Первый заместитель директора завода
Надо ли снимать члену бригады индивидуальный замок с LOCK-BOX или замкового множителя при окончании рабочего дня, если работы еще не закончены и будут продолжены в следующую смену? | В зависимости от обстоятельств. | nok | 10 | ЛОТО | Тест на знание системы ЛОТО | Романов Сергей Олегович | Руководитель СОТ | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Разуменко Сергей Петрович | Первый заместитель директора завода
Нужна ли LO/TO-карта, если есть наряд-допуск? | Нет не нужна, потому что в наряде-допуске описано что необходимо блокировать. | nok | 10 | ЛОТО | Тест на знание системы ЛОТО | Романов Сергей Олегович | Руководитель СОТ | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Разуменко Сергей Петрович | Первый заместитель директора завода
Нужна ли LO/TO-карта, если есть наряд-допуск? | Нужна, так как она содержит информацию о видах опасных энергий, полный перечень точек отключения и блокировки этих энергий, а также информацию о способе их блокировки. | ok | 10 | ЛОТО | Тест на знание системы ЛОТО | Романов Сергей Олегович | Руководитель СОТ | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Разуменко Сергей Петрович | Первый заместитель директора завода
Нужна ли LO/TO-карта, если есть наряд-допуск? | Нужна, если работы ведутся подрядной организацией. | nok | 10 | ЛОТО | Тест на знание системы ЛОТО | Романов Сергей Олегович | Руководитель СОТ | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Разуменко Сергей Петрович | Первый заместитель директора завода
Нужна ли LO/TO-карта, если есть наряд-допуск? | Нет правильных ответов. | nok | 10 | ЛОТО | Тест на знание системы ЛОТО | Романов Сергей Олегович | Руководитель СОТ | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Разуменко Сергей Петрович | Первый заместитель директора завода
Кто является производителем работ? | Лица, отвечающие за выдачу задания на проведение работ. | nok | 10 | ЛОТО | Тест на знание системы ЛОТО | Романов Сергей Олегович | Руководитель СОТ | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Разуменко Сергей Петрович | Первый заместитель директора завода
Кто является производителем работ? | Лица из числа работников структурного подразделения, отвечающего за техническое обслуживание закрепленного за ним оборудования, либо из числа сотрудников подрядной организации. | ok | 10 | ЛОТО | Тест на знание системы ЛОТО | Романов Сергей Олегович | Руководитель СОТ | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Разуменко Сергей Петрович | Первый заместитель директора завода
Кто является производителем работ? | И те, и другие. | nok | 10 | ЛОТО | Тест на знание системы ЛОТО | Романов Сергей Олегович | Руководитель СОТ | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Разуменко Сергей Петрович | Первый заместитель директора завода
Кто является производителем работ? | Нет правильных ответов. | nok | 10 | ЛОТО | Тест на знание системы ЛОТО | Романов Сергей Олегович | Руководитель СОТ | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Разуменко Сергей Петрович | Первый заместитель директора завода
Метод контроля химической энергии: | Остановить работу оборудования органами оперативного управления, разобрать электрическую схему (при необходимости откинуть концы проводов), заблокировать. Произвести пробный пуск органами оперативного управления. | nok | 10 | ЛОТО | Тест на знание системы ЛОТО | Романов Сергей Олегович | Руководитель СОТ | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Разуменко Сергей Петрович | Первый заместитель директора завода
Метод контроля химической энергии: | Позволить узлам оборудования полностью остановиться, предотвратить самопроизвольное движение под воздействием внешних сил, заблокировать ЛО/ТО-точку. | nok | 10 | ЛОТО | Тест на знание системы ЛОТО | Романов Сергей Олегович | Руководитель СОТ | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Разуменко Сергей Петрович | Первый заместитель директора завода
Метод контроля химической энергии: | Каждый случай должен быть индивидуально проанализирован (блокировка нагнетающего насоса, изоляция труб, очистка линий и резервуаров). | ok | 10 | ЛОТО | Тест на знание системы ЛОТО | Романов Сергей Олегович | Руководитель СОТ | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Разуменко Сергей Петрович | Первый заместитель директора завода
Метод контроля химической энергии: | Высвобождение накопленной энергии в процессе подготовки рабочего места, блокировка ЛО/ТО-точек, потенциально влияющих на участок производства работ. | nok | 10 | ЛОТО | Тест на знание системы ЛОТО | Романов Сергей Олегович | Руководитель СОТ | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Разуменко Сергей Петрович | Первый заместитель директора завода
Руководитель структурного подразделения является ответственным за: | Разработку и актуализацию ЛО/ТО-карт при изменении конструкции ЛО/ТО-точек и необходимой документации, обучение персонала инструктаж. | ok | 10 | ЛОТО | Тест на знание системы ЛОТО | Романов Сергей Олегович | Руководитель СОТ | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Разуменко Сергей Петрович | Первый заместитель директора завода
Руководитель структурного подразделения является ответственным за: | Осуществление контроля за исполнением системы ЛО/ТО, применение персоналом исправного ЛО/ТО-оборудования, в т.ч. наличия необходимого кол-ва. | nok | 10 | ЛОТО | Тест на знание системы ЛОТО | Романов Сергей Олегович | Руководитель СОТ | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Разуменко Сергей Петрович | Первый заместитель директора завода
Руководитель структурного подразделения является ответственным за: | Ответственность за несанкционированное снятие блокировки и маркировки. | nok | 10 | ЛОТО | Тест на знание системы ЛОТО | Романов Сергей Олегович | Руководитель СОТ | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Разуменко Сергей Петрович | Первый заместитель директора завода
Руководитель структурного подразделения является ответственным за: | Все вышеперечисленное. | nok | 10 | ЛОТО | Тест на знание системы ЛОТО | Романов Сергей Олегович | Руководитель СОТ | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Разуменко Сергей Петрович | Первый заместитель директора завода
Выберете определение для сосуда: | Герметически закрытая емкость с одной или двумя горловинами для вентилей, фланцев, штуцеров для транспортирования, хранения и использования сжатых, сжиженных или растворенных под давлением газов | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Выберете определение для сосуда: | Герметически закрытая емкость, предназначенная для ведения химических, тепловых и других технологических процессов, а также для хранения и транспортировки жидких, газообразных и других веществ. Граница – входящие и выходящие штуцера | ok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Выберете определение для сосуда: | Герметически закрытая емкость, установленная на раме железнодорожного вагона, шасси автомобиля или другого передвижного средства предназначенная для транспортировки, хранения газообразных, жидких и других веществ | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Выберете определение для сосуда: | Герметически закрытая емкость, предназначенная для ведения химических, тепловых и других технологических процессов жидких, газообразных и других веществ. Граница – входящие и выходящие штуцера | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Выберете определение для баллона: | Сосуд, предназначенный для ведения химических, тепловых и других технологических процессов, а также для хранения и транспортировки жидких, газообразных и других веществ | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Выберете определение для баллона: | Передвижной сосуд, установленный на раме железнодорожного вагона, шасси автомобиля или другого передвижного средства предназначенный для транспортировки, хранения газообразных, жидких и других веществ | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Выберете определение для баллона: | Сосуд цилиндрической или другой формы, который можно перекатывать с одного места на другое или ставить на торцы без дополнительных опор, предназначенный для транспортировки и хранения жидких и других веществ | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Выберете определение для баллона: | Сосуд с одной или двумя горловинами для вентилей, фланцев, штуцеров для транспортирования, хранения и использования сжатых, сжиженных или растворенных под давлением газов | ok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Выберите определение для цистерны: | Передвижной сосуд, установленный на раме железнодорожного вагона, шасси автомобиля или другого передвижного средства предназначенный для транспортировки, хранения газообразных, жидких и других веществ | ok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Выберите определение для цистерны: | Передвижной сосуд, предназначенный для ведения химических, тепловых и других технологических процессов, а также для хранения и транспортировки жидких, газообразных и других веществ | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Выберите определение для цистерны: | Передвижной сосуд с одной или двумя горловинами для вентилей, фланцев, штуцеров для транспортирования, хранения и использования сжатых, сжиженных или растворенных под давлением газов | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Выберите определение для цистерны: | Передвижной сосуд, установленный на раме железнодорожного вагона, шасси автомобиля или другого передвижного средства предназначенный для ведения химических, тепловых и других технологических процессов транспортировки, хранения газообразных, жидких и других веществ | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Выберете определение для бочки: | Сосуд, предназначенный для ведения химических, тепловых и других технологических процессов, а также для хранения и транспортировки жидких, газообразных и других веществ | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Выберете определение для бочки: | Сосуд, установленный на раме железнодорожного вагона, шасси автомобиля или другого передвижного средства предназначенный для транспортировки, хранения газообразных, жидких и других веществ | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Выберете определение для бочки: | Сосуд цилиндрической или другой формы, который можно перекатывать с одного места на другое или ставить на торцы без дополнительных опор, предназначенный для транспортировки и хранения жидких и других веществ | ok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Выберете определение для бочки: | Сосуд с одной или двумя горловинами для вентилей, фланцев, штуцеров для транспортирования, хранения и использования сжатых, сжиженных или растворенных под давлением газов | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Выберете правильное соотношение единиц измерения давления: | 1атм = 0,1 кгс/см2 =0, 1МПа = 760мм рт ст=10м вод ст = 100 КПа | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Выберете правильное соотношение единиц измерения давления: | 1атм = 1 кгс/см2 =0, 01МПа = 760мм рт ст=100м вод ст = 10 КПа | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Выберете правильное соотношение единиц измерения давления: | 1атм = 1 кгс/см2 =0, 1МПа = 760мм рт ст=10м вод ст = 100 КПа | ok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Выберете правильное соотношение единиц измерения давления: | 1атм = 1 кгс/см2 = 1МПа = 760мм рт ст=10м вод ст = 100 КПа | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Рабочее давление в сосуде это- | Максимально допустимое избыточное давление сосуда (элемента), установленное по результатам технического освидетельствования или диагностирования | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Рабочее давление в сосуде это- | Давление, при котором производят испытание сосуда | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Рабочее давление в сосуде это- | Давление, на которое производится расчет на прочность | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Рабочее давление в сосуде это- | Максимальное внутреннее или наружное давление, возникающее при нормальном протекании рабочего процесса | ok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Разрешенное давление в сосуде это- | Максимальное внутреннее или наружное давление, возникающее при нормальном протекании рабочего процесса | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Разрешенное давление в сосуде это- | Максимально допустимое избыточное давление сосуда (элемента), установленное по результатам технического освидетельствования или диагностирования | ok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Разрешенное давление в сосуде это- | Давление, при котором производят испытание сосуда | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Разрешенное давление в сосуде это- | Расчетное давление при Т= 20⁰С | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Расчетное давление в сосуде это- | Максимальное внутреннее или наружное давление, возникающее при нормальном протекании рабочего процесса | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Расчетное давление в сосуде это- | Максимально допустимое избыточное давление сосуда (элемента), установленное по результатам технического освидетельствования или диагностирования | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Расчетное давление в сосуде это- | Давление, на которое производится расчет на прочность | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Расчетное давление в сосуде это- | Давление, при котором производят испытание сосуда | ok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Пробное давление в сосуде это- | Давление, при котором производят испытание сосуда | ok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Пробное давление в сосуде это- | Расчетное давление при Т= 20⁰С | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Пробное давление в сосуде это- | Максимально допустимое избыточное давление сосуда (элемента), установленное по результатам технического освидетельствования или диагностирования | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Пробное давление в сосуде это- | Максимальное внутреннее или наружное давление, возникающее при нормальном протекании рабочего процесса | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Условное давление это- | Расчетное давление при Т= 20⁰С | ok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Условное давление это- | Расчетное давление при Т= 15⁰С | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Условное давление это- | Расчетное давление при Т= 0⁰С | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Условное давление это- | Расчетное давление при Т= 25⁰С | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Выберете неправильную строчку по области распространения Правил: | Сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 115°С или других нетоксичных, не взрывопожароопасных жидкостей при температуре, превышающей температуру кипения при давлении 0,07 МПа (0,7 кгс/см2) | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Выберете неправильную строчку по области распространения Правил: | Сосуды, работающие под давлением пара, газа или токсичных взрывопожароопасных жидкостей свыше 0,07 МПа (0,7 кгс/см2) | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Выберете неправильную строчку по области распространения Правил: | Сосуды, работающие под давлением пара или газа свыше 0,07 МПа | ok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Выберете неправильную строчку по области распространения Правил: | Цистерны и бочки для транспортировки и хранения сжатых и сжиженных газов, давление паров которых при температуре до 50°С превышает давление 0,07 МПа (0,7 кгс/см2) | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Выберете неправильную строчку по области распространения Правил : | Сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 115°С при температуре, превышающей температуру кипения при давлении 0,07 МПа (0,7 кгс/см2) | ok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Выберете неправильную строчку по области распространения Правил : | Сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 115°С или других нетоксичных, не взрывопожароопасных жидкостей при температуре, превышающей температуру кипения при давлении 0,07 МПа (0,7 кгс/см2) | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Выберете неправильную строчку по области распространения Правил : | Сосуды, работающие под давлением пара, газа или токсичных взрывопожароопасных жидкостей свыше 0,07 МПа (0,7 кгс/см2) | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Выберете неправильную строчку по области распространения Правил : | Барокамеры | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Выберете правильную строчку по области распространения Правил: * сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 115°С при температуре, превышающей температуру кипения при давлении 0,07 МПа | Сосуды, работающие под давлением пара, газа свыше 0,07 МПа (0,7 кгс/см2) | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Выберете правильную строчку по области распространения Правил: * сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 115°С при температуре, превышающей температуру кипения при давлении 0,07 МПа | Сосуды, работающие под давлением пара, газа или токсичных взрывопожароопасных жидкостей свыше 0,7 Мпа | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Выберете правильную строчку по области распространения Правил: * сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 115°С при температуре, превышающей температуру кипения при давлении 0,07 МПа | Сосуды, работающие под давлением пара, газа или токсичных взрывопожароопасных жидкостей свыше 0,07 МПа (0,7 кгс/см2) | ok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Выберете правильную строчку по области распространения Правил: * сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 115°С при температуре, превышающей температуру кипения при давлении 0,07 МПа | Сосуды, работающие под давлением пара, газа или токсичных взрывопожароопасных жидкостей свыше 0,07 кгс/см2 | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Выберете правильную строчку по области распространения Правил: | Сосуды, работающие под давлением пара, газа или токсичных взрывопожароопасных жидкостей свыше 0,7 МПа | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Выберете правильную строчку по области распространения Правил: | Сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 115°С или других нетоксичных, не взрывопожароопасных жидкостей при температуре, превышающей температуру кипения при давлении 0,7 МПа | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Выберете правильную строчку по области распространения Правил: | Сосуды, работающие под давлением пара, газа или токсичных взрывопожароопасных жидкостей свыше 0,07 МПа (0,7 кгс/см2) | ok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Выберете правильную строчку по области распространения Правил: | Баллоны, цистерны и бочки для транспортирования и хранения сжатых, сжиженных газов (а для баллонов и растворенных газов), давление паров которых при температуре до 50°С превышает давление 0,7 МПа | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Правила распространяются на: | Сосуды, работающие под давлением пара или газа свыше 0,07 МПа | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Правила распространяются на: | Сосуды, работающие под давлением пара, газа или токсичных взрывопожароопасных жидкостей свыше 0,07 МПа (0,7 кгс/см2) | ok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Правила распространяются на: | Приборы парового и водяного отопления | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Правила распространяются на: | Сосуды, работающие под вакуумом | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Какое устройство предусматривается на сосуде, позволяющее осуществлять контроль за отсутствием давления в сосуде перед его открыванием? | Манометр | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Какое устройство предусматривается на сосуде, позволяющее осуществлять контроль за отсутствием давления в сосуде перед его открыванием? | Предохранительный клапан | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Какое устройство предусматривается на сосуде, позволяющее осуществлять контроль за отсутствием давления в сосуде перед его открыванием? | Обратный клапан | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Какое устройство предусматривается на сосуде, позволяющее осуществлять контроль за отсутствием давления в сосуде перед его открыванием? | Вентиль или кран | ok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Устройства, препятствующие наружному и внутреннему осмотрам должны быть: | Надежными | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Устройства, препятствующие наружному и внутреннему осмотрам должны быть: | Приварными | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Устройства, препятствующие наружному и внутреннему осмотрам должны быть: | Съемными | ok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Устройства, препятствующие наружному и внутреннему осмотрам должны быть: | Прочными | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Сосуды с внутренним диаметром более 800 мм должны иметь люки диаметром: | Не более 400мм | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Сосуды с внутренним диаметром более 800 мм должны иметь люки диаметром: | Не менее 400мм | ok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Сосуды с внутренним диаметром более 800 мм должны иметь люки диаметром: | Не менее 325мм | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Сосуды с внутренним диаметром более 800 мм должны иметь люки диаметром: | Не менее 80мм | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Сосуды с внутренним диаметром менее 800 мм должны иметь лючки диаметром: | Не более 400мм | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Сосуды с внутренним диаметром менее 800 мм должны иметь лючки диаметром: | Не менее 400мм | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Сосуды с внутренним диаметром менее 800 мм должны иметь лючки диаметром: | Не менее 80мм | ok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Сосуды с внутренним диаметром менее 800 мм должны иметь лючки диаметром: | Не менее 325мм | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
При каком весе крышек люков должны быть подъемно- поворотные или другие устройства для их открывания и закрывания? | При массе более 10 кг | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
При каком весе крышек люков должны быть подъемно- поворотные или другие устройства для их открывания и закрывания? | При массе более 15 кг | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
При каком весе крышек люков должны быть подъемно- поворотные или другие устройства для их открывания и закрывания? | При массе более 20кг | ok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
При каком весе крышек люков должны быть подъемно- поворотные или другие устройства для их открывания и закрывания? | При массе более 25 кг | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Материалы, применяемые для изготовления сосудов, должны обеспечивать их работу в течение | Эксплуатационного срока службы | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Материалы, применяемые для изготовления сосудов, должны обеспечивать их работу в течение | Необходимого срока службы | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Материалы, применяемые для изготовления сосудов, должны обеспечивать их работу в течение | Расчетного срока службы | ok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Материалы, применяемые для изготовления сосудов, должны обеспечивать их работу в течение | До тех пор, пока не выйдет из строя | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Из каких материалов не изготавливаются сосуды? | Из стали | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Из каких материалов не изготавливаются сосуды? | Из цветных металлов и сплавов | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Из каких материалов не изготавливаются сосуды? | Из углеводородов | ok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Из каких материалов не изготавливаются сосуды? | Из чугуна | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Для чего оснащаются сосуды запорной, запорно- регулирующей, предохранительной арматурой и КИП иА? | Для управления работой и обеспечения безопасных условий эксплуатации | ok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Для чего оснащаются сосуды запорной, запорно- регулирующей, предохранительной арматурой и КИП иА? | Для открывания и закрывания трубопроводов | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Для чего оснащаются сосуды запорной, запорно- регулирующей, предохранительной арматурой и КИП иА? | Для измерения давления | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Для чего оснащаются сосуды запорной, запорно- регулирующей, предохранительной арматурой и КИП иА? | Для предохранения сосуда от разрыва | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Где должна устанавливаться запорная и запорно- регулирующая арматура? | На трубопроводах | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Где должна устанавливаться запорная и запорно- регулирующая арматура? | На штуцерах | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Где должна устанавливаться запорная и запорно- регулирующая арматура? | На штуцерах, непосредственно присоединенных к сосуду, или на трубопроводах, подводящих к сосуду и отводящих из него рабочую среду | ok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Где должна устанавливаться запорная и запорно- регулирующая арматура? | На подводящей линии от насоса или компрессора | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Где должны устанавливаться обратные клапана? | На трубопроводах | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Где должны устанавливаться обратные клапана? | На штуцерах | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Где должны устанавливаться обратные клапана? | На штуцерах, непосредственно присоединенных к сосуду, или на трубопроводах, подводящих к сосуду и отводящих из него рабочую среду | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Где должны устанавливаться обратные клапана? | На подводящей линии от насоса или компрессора | ok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Запорная арматура должна соответствовать: | Расчетному или рабочему давлению | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Запорная арматура должна соответствовать: | Условному диаметру | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Запорная арматура должна соответствовать: | Требуемому материалу | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Запорная арматура должна соответствовать: | Всему выше перечисленному | ok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Какому давлению должна соответствовать запорная арматура? | Пробному или условному | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Какому давлению должна соответствовать запорная арматура? | Расчетному или рабочему | ok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Какому давлению должна соответствовать запорная арматура? | Давлению срабатыванию | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Какому давлению должна соответствовать запорная арматура? | Разрешенному | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Для управления работой и обеспечения безопасных условий эксплуатации сосуды должны быть оснащены. Укажите неправильный ответ. | Люками и лючками | ok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Для управления работой и обеспечения безопасных условий эксплуатации сосуды должны быть оснащены. Укажите неправильный ответ. | Предохранительными устройствами | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Для управления работой и обеспечения безопасных условий эксплуатации сосуды должны быть оснащены. Укажите неправильный ответ. | Запорной и запорно- регулирующей арматурой | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Для управления работой и обеспечения безопасных условий эксплуатации сосуды должны быть оснащены. Укажите неправильный ответ. | Приборами для измерения давления | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Какой организацией определяется количество, тип и место установки запорной арматуры? | Организацией заказчика | ok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Какой организацией определяется количество, тип и место установки запорной арматуры? | Монтажной организацией | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Какой организацией определяется количество, тип и место установки запорной арматуры? | Разработчиком проекта | ok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Какой организацией определяется количество, тип и место установки запорной арматуры? | Заводом- изготовителем | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Что не указывается в маркировке задвижки? | Направление среды | ok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Что не указывается в маркировке задвижки? | Условное давление | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Что не указывается в маркировке задвижки? | Клеймо завода- изготовителя | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Что не указывается в маркировке задвижки? | Диаметр условного прохода | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Какие указатели должны быть на запорной арматуре? | Дата следующей поверки | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Какие указатели должны быть на запорной арматуре? | Дата следующих поверки наружного, внутреннего осмотров и гидравлического испытания | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Какие указатели должны быть на запорной арматуре? | Направления вращения при открытии и закрытии | ok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Какие указатели должны быть на запорной арматуре? | Давление срабатывания | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Требование к сальниковым уплотнениям запорной арматуры? | Чтобы были из пеньковой набивки | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Требование к сальниковым уплотнениям запорной арматуры? | Чтобы не было течи | ok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Требование к сальниковым уплотнениям запорной арматуры? | Чтобы чуть пропускали для смазки шпинделя | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Требование к сальниковым уплотнениям запорной арматуры? | Чтобы были дешевыми | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Чем необходимо пользоваться при открытии тугих задвижек? | Монтировкой или трубой | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Чем необходимо пользоваться при открытии тугих задвижек? | Ключем-усилителем | ok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Чем необходимо пользоваться при открытии тугих задвижек? | Руками | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Чем необходимо пользоваться при открытии тугих задвижек? | Щипцами | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
При каком условном проходе арматура из легированной стали должна иметь паспорт? | Более 10мм | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
При каком условном проходе арматура из легированной стали должна иметь паспорт? | Более 20мм | ok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
При каком условном проходе арматура из легированной стали должна иметь паспорт? | Более 30мм | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
При каком условном проходе арматура из легированной стали должна иметь паспорт? | Более 40мм | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Назначение предохранительных устройств. | Для открывания и закрывания трубопроводов | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Назначение предохранительных устройств. | От повышения давления выше допустимого значения | ok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Назначение предохранительных устройств. | От пропуска потока в обратном направлении | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Назначение предохранительных устройств. | Для регулирования сбрасываемых потоков | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Принцип работы предохранительного клапана основан: | На открывании предохранительного клапана при повороте штурвала | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Принцип работы предохранительного клапана основан: | На открывании клапана при превышении давления выше допустимого, на которое тарируется клапан | ok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Принцип работы предохранительного клапана основан: | На пропуске среды в прямом направлении и запирании в обратном | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Принцип работы предохранительного клапана основан: | На изменении проходного сечения клапана при превышении давления | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
От чего зависит давление срабатывания предохранительных устройств? | От максимально рабочего давления | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
От чего зависит давление срабатывания предохранительных устройств? | От разрешенного давления | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
От чего зависит давление срабатывания предохранительных устройств? | От расчетного давления | ok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
От чего зависит давление срабатывания предохранительных устройств? | От пробного давления | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Расчетное давление в сосуде 2 кгс/см2. При каком давлении сработает предохранительное устройство? | 2кгс/см2 | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Расчетное давление в сосуде 2 кгс/см2. При каком давлении сработает предохранительное устройство? | 0,25 МПа | ok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Расчетное давление в сосуде 2 кгс/см2. При каком давлении сработает предохранительное устройство? | 2,2 кгс/см2 | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Расчетное давление в сосуде 2 кгс/см2. При каком давлении сработает предохранительное устройство? | 0,23 МПа | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Расчетное давление в сосуде 1 МПа. При каком давлении сработает предохранительное устройство? | 1,5 МПа | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Расчетное давление в сосуде 1 МПа. При каком давлении сработает предохранительное устройство? | 11,5 кгс/см2 | ok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Расчетное давление в сосуде 1 МПа. При каком давлении сработает предохранительное устройство? | 1,1 кгс/см2 | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Расчетное давление в сосуде 1 МПа. При каком давлении сработает предохранительное устройство? | 11 МПа | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Какие предохранительные устройства не бывают? | Пружинный предохранительный клапан | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Какие предохранительные устройства не бывают? | Рычажно-грузовой предохранительный клапан | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Какие предохранительные устройства не бывают? | Электромагнитный предохранительный клапан | ok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Какие предохранительные устройства не бывают? | Предохранительное устройство с разрушающейся мембраной | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Куда записываются персоналом сведения по результатам проверки и настройки предохранительного устройства? | В паспорт предохранительного устройства | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Куда записываются персоналом сведения по результатам проверки и настройки предохранительного устройства? | В режимный лист | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Куда записываются персоналом сведения по результатам проверки и настройки предохранительного устройства? | В сменный журнал | ok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Куда записываются персоналом сведения по результатам проверки и настройки предохранительного устройства? | В паспорт сосуда | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
В каком случае установка манометров не разрешается? | На высоте до 2 м от уровня площадки наблюдения | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
В каком случае установка манометров не разрешается? | На высоте от 2 до 3 м от уровня площадки наблюдения | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
В каком случае установка манометров не разрешается? | От 2 до 5 м от уровня площадки наблюдения | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
В каком случае установка манометров не разрешается? | Свыше 3м от уровня площадки наблюдения | ok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
В каком случае манометр не допускается к применению? | Отсутствует пломба или клеймо о проведенной поверке | ok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
В каком случае манометр не допускается к применению? | При отсутствии красной черты | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
В каком случае манометр не допускается к применению? | Если установлен на высоте более 2м | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
В каком случае манометр не допускается к применению? | Если установлен на штуцере или трубопроводе между сосудом и запорной арматурой | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Когда устанавливают приборы для измерения температуры? | Когда измеряют температуру | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Когда устанавливают приборы для измерения температуры? | Когда есть граница раздела фаз | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Когда устанавливают приборы для измерения температуры? | Когда их необходимость определяет разработчик проекта | ok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Когда устанавливают приборы для измерения температуры? | По решению эксплуатационной организации | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Что такое класс точности манометра? | Абсолютная погрешность измерения | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Что такое класс точности манометра? | Процент ошибки показания прибора | ok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Что такое класс точности манометра? | Диапазон шкалы | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Что такое класс точности манометра? | Истинное значение давления | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
В каком случае манометр допускается к применению? | Отсутствует пломба или клеймо о проведенной поверке | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
В каком случае манометр допускается к применению? | Просрочен срок поверки | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
В каком случае манометр допускается к применению? | Если установлен на высоте более 2м | ok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
В каком случае манометр допускается к применению? | Стрелка не возвращается на ноль | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Что такое реперы? | Реперы – это указатели давления в сосуде | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Что такое реперы? | Реперы – это указатели тепловых перемещений корпуса сосуда | ok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Что такое реперы? | Реперы – это указатели уровня в сосуде | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Что такое реперы? | Реперы – это указатели номеров запорной арматуры | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Какой должен быть класс точности манометра при давлении в сосуде до 2,5 МПа? | Не ниже 1,5 | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Какой должен быть класс точности манометра при давлении в сосуде до 2,5 МПа? | Не ниже 2,5 | ok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Какой должен быть класс точности манометра при давлении в сосуде до 2,5 МПа? | 3 | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Какой должен быть класс точности манометра при давлении в сосуде до 2,5 МПа? | 4 | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Где должен устанавливаться манометр? | На видном месте | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Где должен устанавливаться манометр? | На трубопроводе | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Где должен устанавливаться манометр? | На штуцере сосуда, или трубопроводе между сосудом и запорной арматуры | ok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Где должен устанавливаться манометр? | На сосуде | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Каким может быть класс точности манометра при давлении в сосуде до 2,5 МПа? | 1 | ok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Каким может быть класс точности манометра при давлении в сосуде до 2,5 МПа? | 3 | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Каким может быть класс точности манометра при давлении в сосуде до 2,5 МПа? | 3.5 | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Каким может быть класс точности манометра при давлении в сосуде до 2,5 МПа? | 4 | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Для чего нужен трехходовой кран между сосудом и манометром? | Для продувки манометра | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Для чего нужен трехходовой кран между сосудом и манометром? | Для поверки манометра с опломбированием | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Для чего нужен трехходовой кран между сосудом и манометром? | Для контроля | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Для чего нужен трехходовой кран между сосудом и манометром? | Для проверки манометра с помощью контрольного | ok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Что не требуется при установке указателя уровня? | Указатели уровня должны быть снабжены арматурой для их отключения от сосуда и продувки | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Что не требуется при установке указателя уровня? | Должна быть хорошая видимость уровня | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Что не требуется при установке указателя уровня? | На значении рабочего уровня должна быть красная черта | ok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Что не требуется при установке указателя уровня? | Должны быть отмечены верхний и нижний уровни | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Манометр подбирается так, чтобы рабочее давление было: | В первой трети шкалы | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Манометр подбирается так, чтобы рабочее давление было: | Во второй трети шкалы | ok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Манометр подбирается так, чтобы рабочее давление было: | В третьей трети шкалы | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Манометр подбирается так, чтобы рабочее давление было: | Посередине шкалы | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Какой должен быть класс точности манометра при давлении в сосуде свыше 2,5 МПа? | Не ниже 1,5 | ok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Какой должен быть класс точности манометра при давлении в сосуде свыше 2,5 МПа? | Не ниже 2,5 | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Какой должен быть класс точности манометра при давлении в сосуде свыше 2,5 МПа? | 3 | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Какой должен быть класс точности манометра при давлении в сосуде свыше 2,5 МПа? | 4 | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Для чего снабжается манометр масляным буфером или сифонной трубкой? | Чтобы лучше измерял | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Для чего снабжается манометр масляным буфером или сифонной трубкой? | От воздействия агрессивной среды | ok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Для чего снабжается манометр масляным буфером или сифонной трубкой? | Для удобства обслуживания | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Для чего снабжается манометр масляным буфером или сифонной трубкой? | Для контрольной проверки | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Где на манометре должна быть нанесена красная черта, указывающая рабочее давление? | На стекле | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Где на манометре должна быть нанесена красная черта, указывающая рабочее давление? | На корпусе | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Где на манометре должна быть нанесена красная черта, указывающая рабочее давление? | На шкале | ok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Где на манометре должна быть нанесена красная черта, указывающая рабочее давление? | На стекле и на корпусе | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Что допускается на шкале манометра взамен красной черты? | Две контактные стрелки, указывающие разрешенный диапазон давлений | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Что допускается на шкале манометра взамен красной черты? | Две указательные стрелки разрешенного диапазона давлений | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Что допускается на шкале манометра взамен красной черты? | Металлическую пластину, окрашенную в красный цвет и прилегающую к стеклу манометра | ok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Что допускается на шкале манометра взамен красной черты? | Красная черта на стекле | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Требования к установке манометра. | Шкалой к обходу | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Требования к установке манометра. | На высоте до 2м | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Требования к установке манометра. | В вертикальной плоскости | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Требования к установке манометра. | Чтобы показания отчетливо были видны обслуживающему персоналу | ok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Как часто проводится поверка манометров с опломбированием? | По графику | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Как часто проводится поверка манометров с опломбированием? | Не реже 1 раза в полгода | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Как часто проводится поверка манометров с опломбированием? | Не реже 1 раза в 12 месяцев | ok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Как часто проводится поверка манометров с опломбированием? | 1 раз в год | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Какой должен быть диаметр корпуса при установке манометра на высоте до 2м от уровня площадки? | Не менее 100мм | ok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Какой должен быть диаметр корпуса при установке манометра на высоте до 2м от уровня площадки? | Не менее 160 мм | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Какой должен быть диаметр корпуса при установке манометра на высоте до 2м от уровня площадки? | Не менее 250 мм | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Какой должен быть диаметр корпуса при установке манометра на высоте до 2м от уровня площадки? | Должна быть дополнительная площадка для обслуживания | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Какие данные должны быть на клейме после опломбирования манометра? | Дата следующей поверки | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Какие данные должны быть на клейме после опломбирования манометра? | Квартал и год поверки | ok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Какие данные должны быть на клейме после опломбирования манометра? | Квартал и год следующей поверки | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Какие данные должны быть на клейме после опломбирования манометра? | Дата поверки | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Какое давление не указывается в табличке изготовителя? | Рабочее | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Какое давление не указывается в табличке изготовителя? | Разрешенное | ok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Какое давление не указывается в табличке изготовителя? | Расчетное | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Какое давление не указывается в табличке изготовителя? | Пробное | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Что не указывается в табличке изготовителя? | Вместимость | ok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Что не указывается в табличке изготовителя? | Масса | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Что не указывается в табличке изготовителя? | Допустимая максимальная и минимальная температуры | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Что не указывается в табличке изготовителя? | Наименование | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Что указывается в табличке изготовителя? | Вместимость | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Что указывается в табличке изготовителя? | Разрешенное давление | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Что указывается в табличке изготовителя? | Температура окружающего воздуха | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Что указывается в табличке изготовителя? | Порядковый номер | ok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Каждый сосуд изготовителем поставляется | С инструкцией по безопасному обслуживанию | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Каждый сосуд изготовителем поставляется | С инструкцией для ответственных за исправное состояние и безопасное действие сосудов | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Каждый сосуд изготовителем поставляется | Со схемой источника давления | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Каждый сосуд изготовителем поставляется | С паспортом сосуда и руководством по эксплуатации | ok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Когда проводится регистрация сосудов? | До пуска их в работу | ok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Когда проводится регистрация сосудов? | После технического освидетельствования | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Когда проводится регистрация сосудов? | При получении до монтажа | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Когда проводится регистрация сосудов? | В течение всего времени эксплуатации | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Какие сведения заносятся в паспорт сосуда эксплуатирующей организацией? | Данные о штуцерах, фланцах, крышках, крепежных деталях | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Какие сведения заносятся в паспорт сосуда эксплуатирующей организацией? | Данные об арматуре, КИПиА | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Какие сведения заносятся в паспорт сосуда эксплуатирующей организацией? | Данные о ремонтах и техническом освидетельствовании | ok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Какие сведения заносятся в паспорт сосуда эксплуатирующей организацией? | Заводской номер | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Какие данные заносит в паспорт изготовитель? | Давление, температуру, рабочую среду, вместимость | ok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Какие данные заносит в паспорт изготовитель? | Регистрационный номер | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Какие данные заносит в паспорт изготовитель? | Место установки | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Какие данные заносит в паспорт изготовитель? | Сведения о ремонте и техническом освидетельствовании | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
У кого регистрируются сосуды, включенные в закрытую систему сбора нефти, газа и воды? | У ответственного за исправное состояние и безопасное действие сосудов | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
У кого регистрируются сосуды, включенные в закрытую систему сбора нефти, газа и воды? | У главного инженера предприятия-владельца сосуда | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
У кого регистрируются сосуды, включенные в закрытую систему сбора нефти, газа и воды? | У инспектора Ростехнадзора | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
У кого регистрируются сосуды, включенные в закрытую систему сбора нефти, газа и воды? | У ответственного за производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности при эксплуатации сосудов | ok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Какой документ не представляют в Ростехнадзор для регистрации сосуда? | Паспорт | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Какой документ не представляют в Ростехнадзор для регистрации сосуда? | Удостоверение о качестве монтажа | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Какой документ не представляют в Ростехнадзор для регистрации сосуда? | Руководство по эксплуатации | ok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Какой документ не представляют в Ростехнадзор для регистрации сосуда? | Схема | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Где регистрируются сосуды с углеводородными газами у которых давление составляет 1 МПа, вместимость 100мз? | У ответственного за исправное состояние и безопасное действие сосудов | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Где регистрируются сосуды с углеводородными газами у которых давление составляет 1 МПа, вместимость 100мз? | У главного инженера предприятия-владельца сосуда | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Где регистрируются сосуды с углеводородными газами у которых давление составляет 1 МПа, вместимость 100мз? | У инспектора Ростехнадзора | ok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Где регистрируются сосуды с углеводородными газами у которых давление составляет 1 МПа, вместимость 100мз? | У ответственного за производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности при эксплуатации сосудов | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Где допускается устанавливать сосуды, регистрируемые в Ростехнадзоре? | На открытой площадке в местах, исключающих скопление людей | ok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Где допускается устанавливать сосуды, регистрируемые в Ростехнадзоре? | В жилых помещениях | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Где допускается устанавливать сосуды, регистрируемые в Ростехнадзоре? | В бытовых зданиях | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Где допускается устанавливать сосуды, регистрируемые в Ростехнадзоре? | В помещениях, примыкающих к административному корпусу | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Где не должны устанавливаться сосуды, регистрируемые в Ростехнадзоре? | На открытых площадках, исключающих скопление людей | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Где не должны устанавливаться сосуды, регистрируемые в Ростехнадзоре? | В отдельно стоящих зданиях | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Где не должны устанавливаться сосуды, регистрируемые в Ростехнадзоре? | В жилищно-общественных и бытовых зданиях, а также в примыкающих к ним помещениях | ok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Где не должны устанавливаться сосуды, регистрируемые в Ростехнадзоре? | С заглублением в грунт при условии обеспечен доступа к арматуре и защиты стенок сосуда от коррозии | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Периодичность наружного, внутреннего осмотров, проводимых спецорганизацией, зарегистрированных в Ростехнадзоре сосудов. | 1 раз в 12 мес | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Периодичность наружного, внутреннего осмотров, проводимых спецорганизацией, зарегистрированных в Ростехнадзоре сосудов. | 1 раз в 4 года | ok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Периодичность наружного, внутреннего осмотров, проводимых спецорганизацией, зарегистрированных в Ростехнадзоре сосудов. | 1 раз в 2 года | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Периодичность наружного, внутреннего осмотров, проводимых спецорганизацией, зарегистрированных в Ростехнадзоре сосудов. | 1 раз в 8 лет | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Периодичность гидравлического испытания сосудов, проводимых спецорганизацией, зарегистрированных в Ростехнадзоре сосудов. | 1 раз в 12 мес | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Периодичность гидравлического испытания сосудов, проводимых спецорганизацией, зарегистрированных в Ростехнадзоре сосудов. | 1 раз в 4 года | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Периодичность гидравлического испытания сосудов, проводимых спецорганизацией, зарегистрированных в Ростехнадзоре сосудов. | 1 раз в 2 года | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Периодичность гидравлического испытания сосудов, проводимых спецорганизацией, зарегистрированных в Ростехнадзоре сосудов. | 1 раз в 8 лет | ok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Периодичность наружного, внутреннего осмотров, проводимых ответственным за производственный контроль для сред со скоростью разрушения металла свыше 0,1мм в год. | 1 раз в 12 мес | ok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Периодичность наружного, внутреннего осмотров, проводимых ответственным за производственный контроль для сред со скоростью разрушения металла свыше 0,1мм в год. | 1 раз в 4 года | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Периодичность наружного, внутреннего осмотров, проводимых ответственным за производственный контроль для сред со скоростью разрушения металла свыше 0,1мм в год. | 1 раз в 2 года | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Периодичность наружного, внутреннего осмотров, проводимых ответственным за производственный контроль для сред со скоростью разрушения металла свыше 0,1мм в год. | 1 раз в 8 лет | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Периодичность технического освидетельствования баллонов, регистрируемых в Ростехнадзоре, для сред со скоростью разрушения металла до 0,1мм в год. | 1 раз в 10 лет | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Периодичность технического освидетельствования баллонов, регистрируемых в Ростехнадзоре, для сред со скоростью разрушения металла до 0,1мм в год. | 1 раз в 2 года | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Периодичность технического освидетельствования баллонов, регистрируемых в Ростехнадзоре, для сред со скоростью разрушения металла до 0,1мм в год. | 1 раз в 5 лет | ok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Периодичность технического освидетельствования баллонов, регистрируемых в Ростехнадзоре, для сред со скоростью разрушения металла до 0,1мм в год. | 1 раз в 4 года | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Периодичность технического освидетельствования баллонов, регистрируемых в Ростехнадзоре, для сжатого воздуха, кислорода, азота, аргона, гелия: | 1 раз в 10 лет | ok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Периодичность технического освидетельствования баллонов, регистрируемых в Ростехнадзоре, для сжатого воздуха, кислорода, азота, аргона, гелия: | 1 раз в 2 года | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Периодичность технического освидетельствования баллонов, регистрируемых в Ростехнадзоре, для сжатого воздуха, кислорода, азота, аргона, гелия: | 1 раз в 5 лет | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Периодичность технического освидетельствования баллонов, регистрируемых в Ростехнадзоре, для сжатого воздуха, кислорода, азота, аргона, гелия: | 1 раз в 4 года | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Время выдержки под пробным давлением сосуда при периодическом гидравлическом испытании. | Не менее 5 мин | ok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Время выдержки под пробным давлением сосуда при периодическом гидравлическом испытании. | Не менее 10 мин | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Время выдержки под пробным давлением сосуда при периодическом гидравлическом испытании. | В зависимости от толщины стенки, но не менее 10 мин | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Время выдержки под пробным давлением сосуда при периодическом гидравлическом испытании. | Не менее 20 мин | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
В каких случаях не проводится внеочередное техническое освидетельствование? | Если сосуд не эксплуатировался более 6 месяцев | ok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
В каких случаях не проводится внеочередное техническое освидетельствование? | Если сосуд был демонтирован и установлен на новом месте; | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
В каких случаях не проводится внеочередное техническое освидетельствование? | После ремонта, если по объему восстановительных работ это необходимо | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
В каких случаях не проводится внеочередное техническое освидетельствование? | По требованию Ростехнадзора или ответственного за производственный контроль. Тема №7. Разрешение на ввод в эксплуатацию. Надзор, содержание, обслуживание и ремонт | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Разрешение на ввод в эксплуатацию сосуда выдается инспектором Ростехнадзора после: | После его регистрации | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Разрешение на ввод в эксплуатацию сосуда выдается инспектором Ростехнадзора после: | На основании технического освидетельствования | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Разрешение на ввод в эксплуатацию сосуда выдается инспектором Ростехнадзора после: | Проверки организации обслуживания и надзора | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Разрешение на ввод в эксплуатацию сосуда выдается инспектором Ростехнадзора после: | Всего выше перечисленного | ok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Кем выдается разрешение на ввод в эксплуатацию сосуда, не подлежащего регистрации в Ростехнадзоре? | Ответственным за исправное состояние и безопасное действие сосудов | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Кем выдается разрешение на ввод в эксплуатацию сосуда, не подлежащего регистрации в Ростехнадзоре? | Главным инженера предприятия-владельца сосуда | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Кем выдается разрешение на ввод в эксплуатацию сосуда, не подлежащего регистрации в Ростехнадзоре? | Инспектором Ростехнадзора | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Кем выдается разрешение на ввод в эксплуатацию сосуда, не подлежащего регистрации в Ростехнадзоре? | Ответственным за производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности при эксплуатации сосудов | ok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Где записывается разрешение на ввод сосуда в эксплуатацию? | В паспорт предохранительного устройства | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Где записывается разрешение на ввод сосуда в эксплуатацию? | В режимный лист | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Где записывается разрешение на ввод сосуда в эксплуатацию? | В сменный журнал | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Где записывается разрешение на ввод сосуда в эксплуатацию? | В паспорт сосуда | ok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Какого требования нет в правилах по табличке после выдачи разрешения на эксплуатацию? | Регистрационный номер | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Какого требования нет в правилах по табличке после выдачи разрешения на эксплуатацию? | Разрешенное давление | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Какого требования нет в правилах по табличке после выдачи разрешения на эксплуатацию? | Число, месяц и год следующего наружного, внутреннего осмотров и гидравлического испытания | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Какого требования нет в правилах по табличке после выдачи разрешения на эксплуатацию? | Наименование сосуда | ok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Какие обязанности не должны выполняться обслуживающим персоналом? | Тщательное наблюдение за оборудованием путем осмотра | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Какие обязанности не должны выполняться обслуживающим персоналом? | Проведение наружного и внутреннего осмотров | ok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Какие обязанности не должны выполняться обслуживающим персоналом? | Проверка действия арматуры и КИП | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Какие обязанности не должны выполняться обслуживающим персоналом? | Проверка действия предохранительных и блокировочных устройств | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Как называется инженерно-технический работник, непосредственный руководитель обслуживающего персонала? | Главный инженер предприятия-владельца сосуда | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Как называется инженерно-технический работник, непосредственный руководитель обслуживающего персонала? | Ответственный за исправное состояние и безопасное действие сосудов | ok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Как называется инженерно-технический работник, непосредственный руководитель обслуживающего персонала? | Ответственный но надзору за безопасную эксплуатацию сосудов | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Как называется инженерно-технический работник, непосредственный руководитель обслуживающего персонала? | Ответственный за производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности при эксплуатации сосудов | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
По какому документу персонал выполняет свои обязанности по обслуживанию сосуда? | По паспорту сосуда | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
По какому документу персонал выполняет свои обязанности по обслуживанию сосуда? | По руководству по эксплуатации сосуда | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
По какому документу персонал выполняет свои обязанности по обслуживанию сосуда? | По инструкции по режиму работы и безопасному обслуживанию сосуда | ok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
По какому документу персонал выполняет свои обязанности по обслуживанию сосуда? | По приказу предприятия | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Кто проводит техническое освидетельствование нерегистрируемых в Ростехнадзоре сосудов? | Главный инженер предприятия-владельца сосуда | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Кто проводит техническое освидетельствование нерегистрируемых в Ростехнадзоре сосудов? | Ответственный за исправное состояние и безопасное действие сосудов | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Кто проводит техническое освидетельствование нерегистрируемых в Ростехнадзоре сосудов? | Ответственный но надзору за безопасную эксплуатацию сосудов | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Кто проводит техническое освидетельствование нерегистрируемых в Ростехнадзоре сосудов? | Ответственный за производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности при эксплуатации сосудов | ok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Кто допускается к обслуживанию сосудов? | Лица, обученные, аттестованные и имеющие удостоверения на право обслуживания сосудов | ok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Кто допускается к обслуживанию сосудов? | Лица, не моложе 18 лет | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Кто допускается к обслуживанию сосудов? | Лица, прошедшие медицинское освидетельствование | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Кто допускается к обслуживанию сосудов? | Все выше перечисленное | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Что указывается в удостоверении? | Наименование сосуда | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Что указывается в удостоверении? | Квалификационный разряд | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Что указывается в удостоверении? | Место работы | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Что указывается в удостоверении? | Наименование сосуда и параметры рабочей среды | ok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Как часто проводится периодическая проверка знаний персонала? | 1 раз в 5 лет | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Как часто проводится периодическая проверка знаний персонала? | 1 раз в 3 года | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Как часто проводится периодическая проверка знаний персонала? | 1 раз в 12 месяцев | ok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Как часто проводится периодическая проверка знаний персонала? | 1 раз в 6 месяцев | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
В каком случае аварийно останавливать сосуд не нужно? | Если давление в сосуде поднялось выше разрешенного и не снижается, несмотря на меры, принятые персоналом | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
В каком случае аварийно останавливать сосуд не нужно? | При выявлении неисправности предохранительных устройств от повышения давления | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
В каком случае аварийно останавливать сосуд не нужно? | При обнаружении в сосуде и его элементах, работающих под давлением, неплотностей, выпучин, разрыва прокладок | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
В каком случае аварийно останавливать сосуд не нужно? | При неисправности манометра, но возможности определить давление по другим приборам | ok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Куда записывается причины аварийной остановки сосуда? | В паспорт предохранительного устройства | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Куда записывается причины аварийной остановки сосуда? | В режимный лист | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Куда записывается причины аварийной остановки сосуда? | В сменный журнал | ok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Куда записывается причины аварийной остановки сосуда? | В паспорт сосуда | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Что не допускается выполнять на сосудах, находящихся под давление? | Проверка исправности предохранительного клапана | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Что не допускается выполнять на сосудах, находящихся под давление? | Ремонт сосуда и его элементов | ok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Что не допускается выполнять на сосудах, находящихся под давление? | Проверка КИПиА | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Что не допускается выполнять на сосудах, находящихся под давление? | Осмотр корпуса | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Что должно быть установлено между запорной арматурой и трубопроводом перед ремонтом? | Манометр | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Что должно быть установлено между запорной арматурой и трубопроводом перед ремонтом? | Прокладки фланцев с хвостовиком | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Что должно быть установлено между запорной арматурой и трубопроводом перед ремонтом? | Заглушка с хвостовиком | ok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Что должно быть установлено между запорной арматурой и трубопроводом перед ремонтом? | Табличка «Не открывать, работают люди!» | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Какие должны применяться светильники при работе внутри сосуда? | Безопасные светильники на напряжение не выше 36 вольт | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Какие должны применяться светильники при работе внутри сосуда? | Безопасные светильники на напряжение не выше 24 вольт | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Какие должны применяться светильники при работе внутри сосуда? | Безопасные светильники на напряжение не выше 12 вольт | ok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Какие должны применяться светильники при работе внутри сосуда? | Безопасные светильники на напряжение не выше 9 вольт | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Какой документ необходим для работы внутри сосуда? | Специальной разрешение | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Какой документ необходим для работы внутри сосуда? | Режимный лист | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Какой документ необходим для работы внутри сосуда? | Сменный журнал | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Какой документ необходим для работы внутри сосуда? | Наряд - допуск | ok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Какое остаточное давление газа должно быть в баллонах и цистернах? | Никакое | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Какое остаточное давление газа должно быть в баллонах и цистернах? | Не более 0,05МПа | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Какое остаточное давление газа должно быть в баллонах и цистернах? | Не менее 0,5 кгс/см2 | ok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Какое остаточное давление газа должно быть в баллонах и цистернах? | Не менее 0,5 МПа | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
На каком расстоянии от отопительных приборов в помещении должны находиться баллоны? | На расстоянии не менее 5м | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
На каком расстоянии от отопительных приборов в помещении должны находиться баллоны? | На расстоянии не менее 3 м | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
На каком расстоянии от отопительных приборов в помещении должны находиться баллоны? | На расстоянии не менее 1м | ok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
На каком расстоянии от отопительных приборов в помещении должны находиться баллоны? | На расстоянии не менее 3,25м | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Какого цвета баллон с пропаном? | Красного | ok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Какого цвета баллон с пропаном? | Голубого | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Какого цвета баллон с пропаном? | Белого | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Какого цвета баллон с пропаном? | Серого | nok | 10 | Сосуды под давлением | Тест на знание области промышленной безопасности "Сосуды, работающие под давлением". Включает в себя 101 вопросов, в билете 5 | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Цезарь Владимир Витальевич | Главный энергетик
Стеллаж это: | Транспортная тара, предназначенная для формирования и хранения пакетов при осуществлении механизированных погрузочно-разгрузочных, транспортных и складских операций. | nok | 10 | Эксплуатация стеллажей | Тест на знание правил эксплупатации стеллажей (ГОСТ Р 55525-201) для ответственных за эксплуатацию стеллажей | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Мочалов Федор Андреевич | Менеджер по управлению цепью поставок
Стеллаж это: | Горизонтальная балка, имеющая только одну жестко фиксированную опору. | nok | 10 | Эксплуатация стеллажей | Тест на знание правил эксплупатации стеллажей (ГОСТ Р 55525-201) для ответственных за эксплуатацию стеллажей | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда |  | Менеджер по управлению цепью поставок
Стеллаж это: | Стационарная сборно-разборная многоярусная конструкция, предназначенная для хранения тарных и штучных грузов. | ok | 10 | Эксплуатация стеллажей | Тест на знание правил эксплупатации стеллажей (ГОСТ Р 55525-201) для ответственных за эксплуатацию стеллажей | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда |  | Менеджер по управлению цепью поставок
Стеллаж это: | Горизонтальная плоскость, применяемая совместно с балками или вместо них, представляющая собой металлический либо другой настил, на котором размещают грузы. | nok | 10 | Эксплуатация стеллажей | Тест на знание правил эксплупатации стеллажей (ГОСТ Р 55525-201) для ответственных за эксплуатацию стеллажей | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда |  | Менеджер по управлению цепью поставок
Отметьте верную формировку термина. | Фронтальный стеллаж (стеллаж прямого доступа): Стеллаж, предназначенный для хранения грузов на поддонах, тарных и штучных грузов, грузонесущая поверхность которого выполнена в виде двух или более балок с возможностью установки на них полок. | nok | 10 | Эксплуатация стеллажей | Тест на знание правил эксплупатации стеллажей (ГОСТ Р 55525-201) для ответственных за эксплуатацию стеллажей | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда |  | Менеджер по управлению цепью поставок
Отметьте верную формировку термина. | Набивной (глубинный) стеллаж: Стеллаж, предназначенный для хранения тарных грузов и грузов на поддонах, пространственная конструкция которого представляет собой стеллажные рамы, горизонтальные балки, установленные по верху рам и стоек, и грузонесущие направляющие; представляет собой несколько каналов, в которые последовательно укладывают поддоны. | nok | 10 | Эксплуатация стеллажей | Тест на знание правил эксплупатации стеллажей (ГОСТ Р 55525-201) для ответственных за эксплуатацию стеллажей | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда |  | Менеджер по управлению цепью поставок
Отметьте верную формировку термина. | Консольный стеллаж: Стеллаж, предназначенный для хранения преимущественно длинномерных грузов, несущая поверхность которого выполнена в виде ряда консолей, прикрепленных к вертикальным стойкам и связанных между собой раскосной системой., | nok | 10 | Эксплуатация стеллажей | Тест на знание правил эксплупатации стеллажей (ГОСТ Р 55525-201) для ответственных за эксплуатацию стеллажей | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда |  | Менеджер по управлению цепью поставок
Отметьте верную формировку термина. | Все варианты верны. | ok | 10 | Эксплуатация стеллажей | Тест на знание правил эксплупатации стеллажей (ГОСТ Р 55525-201) для ответственных за эксплуатацию стеллажей | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда |  | Менеджер по управлению цепью поставок
Какие требования к напольному покрытию для установки стеллажей? | Стеллажи должны быть установлены на площадке с твердым покрытием, имеющей уклон не более 0,01. Допускаются не ровности пола. | nok | 10 | Эксплуатация стеллажей | Тест на знание правил эксплупатации стеллажей (ГОСТ Р 55525-201) для ответственных за эксплуатацию стеллажей | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда |  | Менеджер по управлению цепью поставок
Какие требования к напольному покрытию для установки стеллажей? | Стеллажи должны быть установлены на ровной площадке с твердым покрытием, имеющей уклон не более 0,1. | nok | 10 | Эксплуатация стеллажей | Тест на знание правил эксплупатации стеллажей (ГОСТ Р 55525-201) для ответственных за эксплуатацию стеллажей | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда |  | Менеджер по управлению цепью поставок
Какие требования к напольному покрытию для установки стеллажей? | Стеллажи должны быть установлены на ровной площадке с твердым покрытием, имеющей уклон не более 0,002. | ok | 10 | Эксплуатация стеллажей | Тест на знание правил эксплупатации стеллажей (ГОСТ Р 55525-201) для ответственных за эксплуатацию стеллажей | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда |  | Менеджер по управлению цепью поставок
Какие требования к напольному покрытию для установки стеллажей? | Стеллажи должны быть установлены на ровной площадке с твердым покрытием, имеющей уклон не более 0,004. | nok | 10 | Эксплуатация стеллажей | Тест на знание правил эксплупатации стеллажей (ГОСТ Р 55525-201) для ответственных за эксплуатацию стеллажей | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда |  | Менеджер по управлению цепью поставок
Для каких целей поводится техническое освидетельствование: | Чтобы установить, что параметры стеллажей соответствуют требованиям настоящего стандарта и паспортным данным. | nok | 10 | Эксплуатация стеллажей | Тест на знание правил эксплупатации стеллажей (ГОСТ Р 55525-201) для ответственных за эксплуатацию стеллажей | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда |  | Менеджер по управлению цепью поставок
Для каких целей поводится техническое освидетельствование: | Чтобы установить, что стеллажи находятся в состоянии, обеспечивающем их безопасную эксплуатацию. | nok | 10 | Эксплуатация стеллажей | Тест на знание правил эксплупатации стеллажей (ГОСТ Р 55525-201) для ответственных за эксплуатацию стеллажей | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда |  | Менеджер по управлению цепью поставок
Для каких целей поводится техническое освидетельствование: | Чтобы установить, что: - параметры стеллажей соответствуют требованиям настоящего стандарта и паспортным данным; - стеллажи находятся в состоянии, обеспечивающем их безопасную эксплуатацию. | ok | 10 | Эксплуатация стеллажей | Тест на знание правил эксплупатации стеллажей (ГОСТ Р 55525-201) для ответственных за эксплуатацию стеллажей | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда |  | Менеджер по управлению цепью поставок
Для каких целей поводится техническое освидетельствование: | Техническое освидетельствование не является обязательным. | nok | 10 | Эксплуатация стеллажей | Тест на знание правил эксплупатации стеллажей (ГОСТ Р 55525-201) для ответственных за эксплуатацию стеллажей | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда |  | Менеджер по управлению цепью поставок
Как часто проводится полное техническое освидетельствование? | не реже одного раза в 12 мес | ok | 10 | Эксплуатация стеллажей | Тест на знание правил эксплупатации стеллажей (ГОСТ Р 55525-201) для ответственных за эксплуатацию стеллажей | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда |  | Менеджер по управлению цепью поставок
Как часто проводится полное техническое освидетельствование? | не реже двух раз в 12 мес | nok | 10 | Эксплуатация стеллажей | Тест на знание правил эксплупатации стеллажей (ГОСТ Р 55525-201) для ответственных за эксплуатацию стеллажей | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда |  | Менеджер по управлению цепью поставок
Как часто проводится полное техническое освидетельствование? | не реже одного раза в 3 года | nok | 10 | Эксплуатация стеллажей | Тест на знание правил эксплупатации стеллажей (ГОСТ Р 55525-201) для ответственных за эксплуатацию стеллажей | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда |  | Менеджер по управлению цепью поставок
Как часто проводится полное техническое освидетельствование? | не реже одного раза в 5 лет | nok | 10 | Эксплуатация стеллажей | Тест на знание правил эксплупатации стеллажей (ГОСТ Р 55525-201) для ответственных за эксплуатацию стеллажей | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда |  | Менеджер по управлению цепью поставок
Гарантийный срок эксплуатации стелажжей установленный изготовителем: | более 24 мес с момента ввода стеллажей в эксплуатацию. | nok | 10 | Эксплуатация стеллажей | Тест на знание правил эксплупатации стеллажей (ГОСТ Р 55525-201) для ответственных за эксплуатацию стеллажей | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда |  | Менеджер по управлению цепью поставок
Гарантийный срок эксплуатации стелажжей установленный изготовителем: | не менее 24 мес с момента покупки стеллажей. | nok | 10 | Эксплуатация стеллажей | Тест на знание правил эксплупатации стеллажей (ГОСТ Р 55525-201) для ответственных за эксплуатацию стеллажей | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда |  | Менеджер по управлению цепью поставок
Гарантийный срок эксплуатации стелажжей установленный изготовителем: | не менее 24 мес с момента ввода стеллажей в эксплуатацию. | ok | 10 | Эксплуатация стеллажей | Тест на знание правил эксплупатации стеллажей (ГОСТ Р 55525-201) для ответственных за эксплуатацию стеллажей | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда |  | Менеджер по управлению цепью поставок
Гарантийный срок эксплуатации стелажжей установленный изготовителем: | не менее 36 мес с момента ввода стеллажей в эксплуатацию. | nok | 10 | Эксплуатация стеллажей | Тест на знание правил эксплупатации стеллажей (ГОСТ Р 55525-201) для ответственных за эксплуатацию стеллажей | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда |  | Менеджер по управлению цепью поставок
Требуется ли проведение инстуктажа по эксплуатации стеллажей? | Стеллажи эксплуатируются в соответствии с инструкцией по эксплуатации, предоставленной предприятием-изготовителем. Дополнительный инстуктаж не требуется. | nok | 10 | Эксплуатация стеллажей | Тест на знание правил эксплупатации стеллажей (ГОСТ Р 55525-201) для ответственных за эксплуатацию стеллажей | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда |  | Менеджер по управлению цепью поставок
Требуется ли проведение инстуктажа по эксплуатации стеллажей? | Инстуктаж не требуется. Эксплуатирующее предприятие назначает сотрудника, ответственного за эксплуатацию стеллажей. | nok | 10 | Эксплуатация стеллажей | Тест на знание правил эксплупатации стеллажей (ГОСТ Р 55525-201) для ответственных за эксплуатацию стеллажей | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда |  | Менеджер по управлению цепью поставок
Требуется ли проведение инстуктажа по эксплуатации стеллажей? | Инстуктаж не требуется. | nok | 10 | Эксплуатация стеллажей | Тест на знание правил эксплупатации стеллажей (ГОСТ Р 55525-201) для ответственных за эксплуатацию стеллажей | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда |  | Менеджер по управлению цепью поставок
Требуется ли проведение инстуктажа по эксплуатации стеллажей? | Стеллажи эксплуатируются в соответствии с инструкцией по эксплуатации, предоставленной предприятием-изготовителем. Эксплуатирующее предприятие назначает сотрудника, ответственного за эксплуатацию стеллажей. Дополнительно проводится инструктаж по эксплуатации стелажжей. Проведение погрузочно-разгрузочных работ осуществляют в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28 октября 2020 г. N 753н "Об утверждении Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов". | ok | 10 | Эксплуатация стеллажей | Тест на знание правил эксплупатации стеллажей (ГОСТ Р 55525-201) для ответственных за эксплуатацию стеллажей | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда |  | Менеджер по управлению цепью поставок
Ответственный за эксплуатацию стеллажей обязан: | Соблюдать мероприятия по безопасной эксплуатации стеллажей и инструктировать персонал о правилах безопасной эксплуатации стеллажей. | nok | 10 | Эксплуатация стеллажей | Тест на знание правил эксплупатации стеллажей (ГОСТ Р 55525-201) для ответственных за эксплуатацию стеллажей | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда |  | Менеджер по управлению цепью поставок
Ответственный за эксплуатацию стеллажей обязан: | Еженедельно проводить внешний осмотр стеллажей на предмет выявления возможных повреждений. | nok | 10 | Эксплуатация стеллажей | Тест на знание правил эксплупатации стеллажей (ГОСТ Р 55525-201) для ответственных за эксплуатацию стеллажей | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда |  | Менеджер по управлению цепью поставок
Ответственный за эксплуатацию стеллажей обязан: | Следить за наличием на стеллажах информации о высоте уровней хранения, максимально допустимой нагрузке на каждый из уровней хранения, дате проведения испытаний, номере стеллажа. | nok | 10 | Эксплуатация стеллажей | Тест на знание правил эксплупатации стеллажей (ГОСТ Р 55525-201) для ответственных за эксплуатацию стеллажей | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда |  | Менеджер по управлению цепью поставок
Ответственный за эксплуатацию стеллажей обязан: | Все вышеперечисленное. | ok | 10 | Эксплуатация стеллажей | Тест на знание правил эксплупатации стеллажей (ГОСТ Р 55525-201) для ответственных за эксплуатацию стеллажей | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда |  | Менеджер по управлению цепью поставок
Где фиксируются данные о результатах осмотров и испытаний стеллажей? | Результаты осмотров, испытаний нигде не фиксируются. | nok | 10 | Эксплуатация стеллажей | Тест на знание правил эксплупатации стеллажей (ГОСТ Р 55525-201) для ответственных за эксплуатацию стеллажей | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда |  | Менеджер по управлению цепью поставок
Где фиксируются данные о результатах осмотров и испытаний стеллажей? | Результаты осмотров, испытаний стеллажей не проводятся. | nok | 10 | Эксплуатация стеллажей | Тест на знание правил эксплупатации стеллажей (ГОСТ Р 55525-201) для ответственных за эксплуатацию стеллажей | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда |  | Менеджер по управлению цепью поставок
Где фиксируются данные о результатах осмотров и испытаний стеллажей? | Результаты осмотров, испытаний стеллажей | nok | 10 | Эксплуатация стеллажей | Тест на знание правил эксплупатации стеллажей (ГОСТ Р 55525-201) для ответственных за эксплуатацию стеллажей | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда |  | Менеджер по управлению цепью поставок
Где фиксируются данные о результатах осмотров и испытаний стеллажей? | Результаты осмотров, испытаний отражать в журнале результатов осмотра стеллажей. | ok | 10 | Эксплуатация стеллажей | Тест на знание правил эксплупатации стеллажей (ГОСТ Р 55525-201) для ответственных за эксплуатацию стеллажей | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда |  | Менеджер по управлению цепью поставок
При частичном техническом освидетельствовании проводят: | Технический осмотр стеллажей на наличие повреждений. В случае выявления повреждения сотрудник, ответственный за эксплуатацию, должен незамедлительно классифицировать повреждение и определить необходимость замены поврежденного элемента. С поврежденных балок необходимо незамедлительно снять нагрузку. В случае выявления недопустимых повреждений стоек разгрузке подлежат по одной секции в каждую сторону от поврежденной стойки. | ok | 10 | Эксплуатация стеллажей | Тест на знание правил эксплупатации стеллажей (ГОСТ Р 55525-201) для ответственных за эксплуатацию стеллажей | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда |  | Менеджер по управлению цепью поставок
При частичном техническом освидетельствовании проводят: | Визуальный осмотр. | nok | 10 | Эксплуатация стеллажей | Тест на знание правил эксплупатации стеллажей (ГОСТ Р 55525-201) для ответственных за эксплуатацию стеллажей | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда |  | Менеджер по управлению цепью поставок
При частичном техническом освидетельствовании проводят: | Осмотр расположения стеллажей. | nok | 10 | Эксплуатация стеллажей | Тест на знание правил эксплупатации стеллажей (ГОСТ Р 55525-201) для ответственных за эксплуатацию стеллажей | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда |  | Менеджер по управлению цепью поставок
При частичном техническом освидетельствовании проводят: | Осмотр наличия стеллажей. | nok | 10 | Эксплуатация стеллажей | Тест на знание правил эксплупатации стеллажей (ГОСТ Р 55525-201) для ответственных за эксплуатацию стеллажей | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда |  | Менеджер по управлению цепью поставок
Условия изменения конфигурации стеллажей. | Изменение конфигурации стеллажей самостоятельно проводится по мере необходимости. | nok | 10 | Эксплуатация стеллажей | Тест на знание правил эксплупатации стеллажей (ГОСТ Р 55525-201) для ответственных за эксплуатацию стеллажей | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда |  | Менеджер по управлению цепью поставок
Условия изменения конфигурации стеллажей. | Изменение конфигурации можно проводить при зазгруженных стеллажах в месте проведения изменений. | nok | 10 | Эксплуатация стеллажей | Тест на знание правил эксплупатации стеллажей (ГОСТ Р 55525-201) для ответственных за эксплуатацию стеллажей | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда |  | Менеджер по управлению цепью поставок
Условия изменения конфигурации стеллажей. | После проведения изменения конфигурации стеллажейне требуется обновлять данные на информационных табличках и указания о максимальных допустимых нагрузках. | nok | 10 | Эксплуатация стеллажей | Тест на знание правил эксплупатации стеллажей (ГОСТ Р 55525-201) для ответственных за эксплуатацию стеллажей | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда |  | Менеджер по управлению цепью поставок
Условия изменения конфигурации стеллажей. | Любое изменение конфигурации стеллажей может привести к изменению несущей способности и поэтому должно быть обязательно согласовано с предприятием-изготовителем либо с поставщиком стеллажей, если в паспорте на стеллажи не указано иное. При отсутствии возможности получения указанного согласования изменение конфигурации стеллажей проводят только на основании расчетов несущей способности. | ok | 10 | Эксплуатация стеллажей | Тест на знание правил эксплупатации стеллажей (ГОСТ Р 55525-201) для ответственных за эксплуатацию стеллажей | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда |  | Менеджер по управлению цепью поставок
Отметьте Требования по размещению грузов на консольных стеллажах. | Груз на стелажах размещается без учета габаритной длины складируемых грузов. | nok | 10 | Эксплуатация стеллажей | Тест на знание правил эксплупатации стеллажей (ГОСТ Р 55525-201) для ответственных за эксплуатацию стеллажей | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда |  | Менеджер по управлению цепью поставок
Требования по размещению грузов на консольных стеллажах. | Эксплуатирующее предприятие при необходимости не обязано проводить согласование размещения стеллажей и грузов на них с органами санитарного, пожарного и других видов контроля (надзора). | nok | 10 | Эксплуатация стеллажей | Тест на знание правил эксплупатации стеллажей (ГОСТ Р 55525-201) для ответственных за эксплуатацию стеллажей | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда |  | Менеджер по управлению цепью поставок
Требования по размещению грузов на консольных стеллажах. | Груз на консольных стеллажах располагают таким образом, чтобы единицы груза, расположенные на одном уровне, не касались друг друга. | ok | 10 | Эксплуатация стеллажей | Тест на знание правил эксплупатации стеллажей (ГОСТ Р 55525-201) для ответственных за эксплуатацию стеллажей | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда |  | Менеджер по управлению цепью поставок
Требования по размещению грузов на консольных стеллажах. | Груз размещается на стеллажах по своему усмотрению. | nok | 10 | Эксплуатация стеллажей | Тест на знание правил эксплупатации стеллажей (ГОСТ Р 55525-201) для ответственных за эксплуатацию стеллажей | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда |  | Менеджер по управлению цепью поставок
При эксплуатации стеллажей отклонение стоек от вертикальной плоскости не должно быть более: | 1/200 высоты стойки стеллажа для широкопроходной системы хранения; 1/350 высоты стойки стеллажа для узкопроходной системы хранения. | ok | 10 | Эксплуатация стеллажей | Тест на знание правил эксплупатации стеллажей (ГОСТ Р 55525-201) для ответственных за эксплуатацию стеллажей | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда |  | Менеджер по управлению цепью поставок
При эксплуатации стеллажей отклонение стоек от вертикальной плоскости не должно быть более: | 1/400 высоты стойки стеллажа для широкопроходной системы хранения; 1/550 высоты стойки стеллажа для узкопроходной системы хранения. | nok | 10 | Эксплуатация стеллажей | Тест на знание правил эксплупатации стеллажей (ГОСТ Р 55525-201) для ответственных за эксплуатацию стеллажей | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда |  | Менеджер по управлению цепью поставок
При эксплуатации стеллажей отклонение стоек от вертикальной плоскости не должно быть более: | 1/150 высоты стойки стеллажа для широкопроходной системы хранения; 1/750 высоты стойки стеллажа для узкопроходной системы хранения. | nok | 10 | Эксплуатация стеллажей | Тест на знание правил эксплупатации стеллажей (ГОСТ Р 55525-201) для ответственных за эксплуатацию стеллажей | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда |  | Менеджер по управлению цепью поставок
При эксплуатации стеллажей отклонение стоек от вертикальной плоскости не должно быть более: | 1/50 высоты стойки стеллажа для широкопроходной системы хранения; 1/70 высоты стойки стеллажа для узкопроходной системы хранения. | nok | 10 | Эксплуатация стеллажей | Тест на знание правил эксплупатации стеллажей (ГОСТ Р 55525-201) для ответственных за эксплуатацию стеллажей | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда |  | Менеджер по управлению цепью поставок
После завершения монтажных работ необходимо: | не оформляя акт приемки между эксплуатирующим предприятием и организацией, проводившей монтаж, начать эксплуатацию стеллажа. | nok | 10 | Эксплуатация стеллажей | Тест на знание правил эксплупатации стеллажей (ГОСТ Р 55525-201) для ответственных за эксплуатацию стеллажей | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда |  | Менеджер по управлению цепью поставок
После завершения монтажных работ необходимо: | принять в работу стеллаж. | nok | 10 | Эксплуатация стеллажей | Тест на знание правил эксплупатации стеллажей (ГОСТ Р 55525-201) для ответственных за эксплуатацию стеллажей | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда |  | Менеджер по управлению цепью поставок
После завершения монтажных работ необходимо: | установить информационные таблички размером не менее А4 с указанием высот уровней хранения и максимальной допустимой нагрузки на каждый из уровней хранения. Данные таблички могут либо входить в комплект поставки, либо быть установлены эксплуатирующим предприятием. | ok | 10 | Эксплуатация стеллажей | Тест на знание правил эксплупатации стеллажей (ГОСТ Р 55525-201) для ответственных за эксплуатацию стеллажей | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда |  | Менеджер по управлению цепью поставок
После завершения монтажных работ необходимо: | оприходывать стеллаж. | nok | 10 | Эксплуатация стеллажей | Тест на знание правил эксплупатации стеллажей (ГОСТ Р 55525-201) для ответственных за эксплуатацию стеллажей | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда |  | Менеджер по управлению цепью поставок
Как можно пересекать транспортеры/конвейерные ленты? | Можно перелазать через транспортеры | nok | 2 | ИОТ №233 для оператора АЛУ | Тест на знание ИОТ №233 для оператора АЛУ | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Байрамукова Наталья Юрьевна | Специалист по охране труда
Как можно пересекать транспортеры/конвейерные ленты? | Можно проходить под транспортерами пригнувшись | nok | 2 | ИОТ №233 для оператора АЛУ | Тест на знание ИОТ №233 для оператора АЛУ | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Байрамукова Наталья Юрьевна | Специалист по охране труда
Как можно пересекать транспортеры/конвейерные ленты? | Все варианты ответов | nok | 2 | ИОТ №233 для оператора АЛУ | Тест на знание ИОТ №233 для оператора АЛУ | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Байрамукова Наталья Юрьевна | Специалист по охране труда
Как можно пересекать транспортеры/конвейерные ленты? | Можно пересекать транспортёры только по переходным мосткам | ok | 2 | ИОТ №233 для оператора АЛУ | Тест на знание ИОТ №233 для оператора АЛУ | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Байрамукова Наталья Юрьевна | Специалист по охране труда
В каких случаях можно запускать машину без исправных устройств безопасности (датчиков движения, замков с концевиком)? | По распоряжению мастера | nok | 2 | ИОТ №233 для оператора АЛУ | Тест на знание ИОТ №233 для оператора АЛУ | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Байрамукова Наталья Юрьевна | Специалист по охране труда
В каких случаях можно запускать машину без исправных устройств безопасности (датчиков движения, замков с концевиком)? | В аварийных ситуациях | nok | 2 | ИОТ №233 для оператора АЛУ | Тест на знание ИОТ №233 для оператора АЛУ | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Байрамукова Наталья Юрьевна | Специалист по охране труда
В каких случаях можно запускать машину без исправных устройств безопасности (датчиков движения, замков с концевиком)? | В случае необходимости догнать план | nok | 2 | ИОТ №233 для оператора АЛУ | Тест на знание ИОТ №233 для оператора АЛУ | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Байрамукова Наталья Юрьевна | Специалист по охране труда
В каких случаях можно запускать машину без исправных устройств безопасности (датчиков движения, замков с концевиком)? | Ни в каких | ok | 2 | ИОТ №233 для оператора АЛУ | Тест на знание ИОТ №233 для оператора АЛУ | Сафонов Александр Александрович | Главный инженер | Романов Сергей Олегович | Руководитель службы охраны труда | Байрамукова Наталья Юрьевна | Специалист по охране труда